wrzesień 2016r.

124

PROJEKT  WYKONAWCZY

Temat:	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny (OHCK) w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną”.-branża elektryczna

Adres obiektu:	Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie.

Nr ew. działek:	obr. 5 119/5, 119/6, 122/2

branża:	oświetlenie uliczne

Kody CPV:	45.23.14.00-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Inwestor:	Powiat Lidzbarski

ul. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

Opracowanie:	Obsługa Projektów Renata Leszczyńska

Ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn

| Wyszczególnienie | Imię i Nazwisko | specjalność | Uprawnienia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Krzysztof Karowiec | INSTALACYJNA W zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerg. | WAM/0046/PWOE/08 | Sierpień 2016 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Nakonieczny | INSTALACYJNA W zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerg. | 08/01/OL | Sierpień 2016 |  |

SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY…………………………………………………………………………………………………….………………….3

1.1.	PODSTAWA OPRACOWANIA…………………………….…………………………………………………………….	3

1.2.	ZAKRES OPRACOWANIA………………………………………………………………………………………………….	4

1.3	STAN ISTNIEJĄCY…………………………………………………………………………………………………………………………4

1.4	ZASILANIE …………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1.5	OŚWIETLENIE PROJEKTOWANE…………………………………………………………………………………………………. 4

1.6	ROBOTY KABLOWE………………………………………………………………………………………………………………………8

1.7	OCHRONA OD PORAŻEŃ……………………………………………………………………………………………………………..8

1.8	UWAGI KOŃCOWE………………………………………………………………………………………………………………………9

1.9	OBLICZENIATECHNICZNE………..……………………………………….……………………..…..…………………………….9

2.0	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.………………………………………..…………………………….9

3.	OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Pomiar sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 zawierający bezpośredni pomiar wysokościowy terenu inwestycji – aktualna mapa do celów projektowych

- Skrócone wypisy z ewidencji gruntów,

-  Norma oświetleniowa PN-EN 13201 :2007

- Wypis i wyrys Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. jednolity tekst)

- Ustawa z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120 poz. 133 z 2003r.

- Wytyczne Zamawiającego tj. Powiat Lidzbark Warmiński

## ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje oświetlenie  ścieżek rekreacyjnych objętym planem sytuacyjnym rys.E.01d, E.01e, w Lidzbarku Warmińskim

Zakres rzeczowy obejmuje :

Część południowego obwodu oświetleniowego obejmującego ścieżki południowego nadbrzeża rzeki Łyny

- linia kablowa nn YAKY 4x25mm2 l=751m

- latarnie parkowe h=5m z oprawami  typu ISLA LED 39W +ANDI +PIR (przystosowana do oświetlenia nadążnego) lub równoważne – szt 27 (słupy 4,5m +oprawa 0,5m)

- latarnia parkowa przy kładce h=6,5m z oprawami  typu ISLA LED 39W +ANDI +PIR (przystosowana do oświetlenia nadążnego) lub równoważne – szt 1 (słupy 6m +oprawa 0,5m)

1.3. STAN ISTNIEJĄCY

W  obecnym stanie na obszarze objętym projektem dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński istnieje oświetlenie  drogi dojazdowej (trylinka) od ul. Bartoszyckiej oraz schodów do mostku na rzece Łynie na przedłużeniu w/w drogi, które podlegają demontażowi.

Demontaż określony w projekcie dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

## 1.4  ZASILANIE

Obwód południowy zasilić z istniejącego pierwszego słupa na drodze dojazdowej (trylince) od strony ul. Bartoszyckiej. Uwaga: w następnym etapie przewiduje się w ramach oddzielnego opracowania wykonanie nowej sieci zasilającej ten obwód oświetleniowy z okolicy stacji transformatorowej przy szpitalu.

1.5 OŚWIETLENIE PROJEKTOWANE

W zakresie objętym projektem projektuje się nowe oświetlenie parkowe  na słupach stalowych ocynkowanych wys. 4,5m+0,5m wys. oprawy o profilu okrągłym, na których zamontowane będą oprawy typu LED o mocy 39W  . Latarnie 5m montowane będą na prefabrykowanych fundamentach dedykowanych do słupów. Miejsce montażu projektuje się w  bezpośrednio przy obrzeżu na zewnątrz ścieżki.

Parametry techniczne oprawy parkowej w technologii LED 39W

- Materiał korpusu - podstawy – Odlew aluminium malowany proszkowo

- Materiał pokrywy – aluminium malowane proszkowo

- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie

- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08

- Szczelność komory optycznej i elektrycznej – IP66

- Montaż na słupie o średnicy Ø60mm lub Ø76mm (opcja)

- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) – 40W

- Ochrona przed przepięciami – 10kV

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI

- Oprawa wyposażona w sterownik elektroniczny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem sterowania realizującym funkcjonalność „oświetlenia nadążnego”. Sterownik może wykorzystywać do sterowania zasilaczem sygnał DALI lub 1-10V. Zmiana interfejsu sterującego poprzez zmianę w oprogramowaniu.

- Oprawa posiada czujnik ruchu typu PIR (pasywny czujnik podczerwieni);

- Oprawa posiada wyprowadzoną antenę zabezpieczoną specjalną obudową zapewniającą utrzymanie szczelności korpusu oprawy przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej komunikacji w systemie bezprzewodowym

- Minimalny strumień świetlny źródeł – 5100lm

- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4200K

- Bryła fotometryczna jest kształtowana za pomocą wielosoczewkowej, płaskiej matrycy LED. Każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek.

- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- Klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym

- Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze ULOR=0%

- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego

- Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej.

- Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej.

- Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% w stosunku do podanych:

TYP1

TYP2

Parametry projektowanego oświetlenia:

klasa oświetleniowa S3, średni poziom natężenia oświetlenia Em ≥7,5lx

1.6  ROBOTY KABLOWE

Kable oświetleniowe  układać w ziemi po trasie ścieżki na głęb. 0,7 m w rurach polietylenowych karbowanych giętkich  o średnicy zewnętrznej 75mm koloru niebieskiego na 10 cm podsypce piaskowej, z przykryciem 10 cm warstwą piasku i folią pcw koloru niebieskiego. Po inwentaryzacji geodezyjnej wykop należy uzupełnić gruntem rodzimym, zagęścić i splantować. Pod projektowaną kładką kabel ułożyć w rurze BE odpornej na promieniowanie UV.. Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.

  - OCHRONA OD PORAŻEŃ

Przyjętym systemem ochrony od porażeń jest samoczynne wyłączenie w układzie TNC-S. Rozdział przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N następuje w tabliczkach zaciskowych latarń. Wykonać uziomy wskazanych latarń typu mieszanego (taśmowo-szpilkowy) z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn30x4 i prętów stalowych miedziowanych Ø17,2mm. Rezystancja uziomów R≤10Ω .

1.8	UWAGI KOŃCOWE

Prace instalacyjne wykonać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej oraz z przywołanymi normami. Stosować materiały posiadające stosowne deklaracje właściwości użytkowych. Po zakończonym montażu wykonać pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji uziemienia.

1.9 	OBLICZENIA TECHNICZNE

-  natężenie oświetlenia

Wykonano w programie Dialux dla złożeń zgodnie z Normą oświetleniową PN-EN 13201 :2007 , klasa oświetleniowa S3, średni poziom natężenia oświetlenia Em ≥7,5lx

- sprawdzenie doboru kabla oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

| Podaje się parametry obwodu od miejsca zasilania -istniejąca latarnia od ul. Bartoszyckiej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kabel YAKY 4x25 l=921m |  |  | Idd=58,5A |  |  |  |  |
| najdłuższy odcinek 607m latarnia nr 17/4 |  |  |  | Z= 1,4Ω |  |  |  |
| Pi= 28x40 + 4x40 = 1280 W |  |  |  |  |  |  |  |
| Io = 1,95A |  |  |  |  |  |  |  |
| dU% = 0,58% |  |  |  |  |  |  |  |

2.0 	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

1.słup stalowy parkowy CS60-45/3 z fundamentem F100/200  lub równoważne    		szt 27

2.słup stalowy parkowy CS60-60/3 z fundamentem F100/200  lub równoważne    		szt 1

3.oprawa ISLA LED39W/5118/24LEDS500mA/NW/344062(TYP1)lub równoważna    		szt 24

4.oprawa ISLA LED39W/5119/24LEDS500mA/NW/344062(TYP2)lub równoważna     		szt  4

5.przewód YDY 3x1,5										m 168

6.tabliczka bezpiecznikowa TB1									szt 28

7.bednarka oc Fe/Zn30x4 									m 192

8.pręty stalowe miedziowane do uziomów pionowych						m 108

9.rura ochronna DVR75										m 731

10.rura ochronna BE75										m 20

11.kabel YAKY 4x25										m 751