PROJEKT BUDOWLANY

| Temat: | REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek administracyjno - biurowy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Lokalizacja: | ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, Lidzbark Warmiński dz. nr 45, obręb Lidzbark Warmiński powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie |
| Inwestor: | Powiat Lidzbarski ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Kategoria obiektu budowlanego | Kategoria XII, XVI |
| Jednostka Projektowa: | Centrum Projektu Eko - Invest Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20 B 60-542 Poznań |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |
| Projektant: : | mgr inż. Daniel Dziedzic SWK/0102/PWOE/13 |
| Opracował | Mgr inż. Ewa Piotrowicz |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jarosław Baliński KL-179/89 |
| Data opracowania: | 30.10.2016 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.	CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Lp | Nazwa rysunku: | Skala: | Numer: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalacja oświetleniowa- rzut piwnic | 1:100 | E-1 |
| 2 | Instalacja oświetleniowa- rzut parteru | 1:100 | E-2 |
| 3 | Instalacja oświetleniowa - rzut 1 piętra | 1:100 | E-3 |
| 4 | Instalacja oświetleniowa - rzut 2 piętra | 1:100 | E-4 |
| 5 | Instalacja gniazd- rzut piwnic | 1:100 | E-5 |
| 6 | Instalacja gniazd- rzut parteru | 1:100 | E-6 |
| 7 | Instalacja gniazd - rzut 1 piętra | 1:100 | E-7 |
| 8 | Instalacja gniazd - rzut 2 piętra | 1:100 | E-8 |
| 9 | Schemat T01 | -- | E-10 |
| 10 | Schemat T0 | -- | E-11 |
| 11 | Schemat T1 | -- | E-12 |
| 12 | Schemat T2 | -- | E-13 |

- CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Spis treści:

1.	DANE OGÓLNE	4

1.1.	Nazwa i adres	5

1.2.	Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.	5

1.3.	Podstawy opracowania projektu	5

2.	CHARAKTERYSTYczne dane techniczne	6

3.	zasilanie, pomiar energii	6

4.	Rozdzielnia RG	6

5.	WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA	6

6.	tABLICE T…	6

7.	INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH	7

8.	INSTALACJA oświetleniowa	7

9.	OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA	8

10.	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	8

11.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	8

12.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu	8

13.	BILANS MOCY	9

14.	UWAGI KOŃCOwe	9

# DANE OGÓLNE

## Nazwa i adres

- Inwestycja:

| Temat: | REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek administracyjno - biurowy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Lokalizacja: | ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, Lidzbark Warmiński dz. nr 45, obręb Lidzbark Warmiński powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie |
| Inwestor: | Powiat Lidzbarski ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński |

## Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji:

- Opracowanie zawiera:

-   instalację siłową, gniazd wtyczkowych 400/230V

-   instalację oświetlenia

-   instalację uziemień i odgromową

-   instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed

porażeniem prądem elektrycznym   i wyrównania potencjałów

-   instalację fotowoltaiczną

## Podstawy opracowania projektu

Opracowanie wykonano na podstawie:

- wytycznych Inwestora

- projektów budowlanych branżowych

- obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz.690 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. nr 120/2003, poz.1133),

Normy dotyczące projektowanego obiektu, a w szczególności:

- PN-IEC 60364… - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wszystkie  zeszyty,

- PN-EN 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy,

- PN-EN -12464-2 - Światło i oświetlenie. Miejsca pracy na zewnątrz,

- PN -EN 1838 - Oświetlenie awaryjne,

- PN -92 N- 01256/02 -  Znaki bezpieczeństwa- ewakuacja,

- PN-EN 50172 - System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

# CHARAKTERYSTYczne dane techniczne

Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora oraz z generatora fotowoltaicznego- wg oddzielnego opracowania.

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona

przed dotykiem pośrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w miejscach ogólnodostępnych

i  zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki

przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe.

Moc zapotrzebowana: 26,5kW

# zasilanie, pomiar energii

Zasilanie budynku  odbywa się z  istniejącego złącza do rozdzielni głównej RG poprzez układ pomiarowy.

# Rozdzielnia RG

Tablicę główną projektuje się jako podtynkową  w miejscu istniejącej rozdzielni. Zasilenie wykonać kablem YKY5x25 z istniejącego złącza do projektowanej tablicy głównej RG

Przewidziano rozdzielnicę do zabudowy modułowej  w II klasie ochronności,IP31.

Wyposażenie podstawowe rozdzielnicy stanowi wyłącznik główny  aparatura bezpiecznikowa do zabezpieczenia linii wlz.

# WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA

Zasilanie tablic piętrowych wykonać projektowanymi WLZ kablem YKY 5x 6,10 mm2  prowadzonymi w tynku. Na przejściach przez stropy i ściany kabel prowadzić w rurze osłonowej. Przekroje kabli do poszczególnych tablic pokazano na schematach.

# tABLICE T…

Tablice T… projektuje się jako podtynkowe w II klasie ochronności, IP31.

Tablice T.. będą wyposażone w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy 2,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych

obwodów odejściowych

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze 
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury. 
W rozdzielnicy pozostawić 10% rezerwy miejsca na przyszłą zabudowę aparatury odpływowej.

# INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie  gniazd wtyczkowych 230V. Obwody zasilające wykonać przewodami typu YDYp(żo) 3/5x2,5/4/6 mm2 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic T…. Przewody należy układać w tynku bądź w wolnych przestrzeniach w rurkach.

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE , 230 V, 50 Hz  zaprojektowano jako podtynkowe o stopniu szczelności IP20 w salach, pom. biurowych, administracji. oraz IP44 w łazienkach, pom. technicznych, gospodarczych, itp.

# INSTALACJA oświetleniowa

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasilić przewodem YDYp(żo)3x1,5 na napięcie izolacji 750 V. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z  tablic T….  Przewody należy układać w tynku bądź w wolnych przestrzeniach w rurkach.

W salach, na korytarzach, w pom administracji itp. zaprojektowano oprawy o stopniu szczelności min. IP20. W pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, łazienkach zaprojektowano oprawy o stopniu szczelności min. IP44.

Na zewnątrz przewiduje się  oprawy o stopniu szczelności IP65 sterowane czujnikiem zmierzchowym.

Przyjęto następujące poziomy natężenia:

Pom. biurowe, administracyjne: 500lux

Pom. techniczne:  300lux

Magazyny: 100 lux

Pom. socjalne : 300lux

Korytarze: 100lux

Toalety: 200lux

### Oświetlenie awaryjne

Przewiduje się wykonanie w budynku instalacji oświetlenia awaryjnego w systemie rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie samoczynnego załączenia do 2 sekund od zaistnienia awarii oraz czasie działania 1 godziny. System kontroli i monitoringu będzie zrealizowane za pomocą autotestu.

Dla całego obiektu w obszarze ciągów ewakuacyjnych zainstalowane zostaną piktogramy kierunkowe.

Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w każdym miejscu ciągu ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1lx,  zgodnie z PN.

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być oznakowane żółtym paskiem
o szerokości 2cm oraz odpowiednio opisane. Wszystkie oprawy muszą mieć atest CNBOP.

# OCHRONA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA

Dla remontowanego obiektu należy przyjąć III stopień ochrony. W związku z tym na dachu budynku należy wykonać instalację odgromową w postaci zwodów poziomych  niskich oraz masztów pojedynczych. Zwody poziome oraz przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø8mm.

Uziom otokowy wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej 25x4 mm układanej w rowie kablowym na gł. 60cm i min. 1m od fundamentu budynku.  do której poprzez złącza kontrolne łączyć przewody odprowadzające. Połączenia bednarki wykonać złączem klinowym . Połączenia zabezpieczyć skutecznie przed korozją. .  Do uziomu podłączyć główną szynę połączeń wyrównawczych GSW oraz PEN  istniejącego złącza kablowego. Złącza kontrolne montować na wysokości około 1,0m od poziomu ziemi.

# OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana ochrona przepięciowa. W istniejącej rozdzielnicy głównej RG przewidziano ograniczniki typu 1  zaś w  RG1  oraz  tablicach T... przewiduje się zainstalowanie ograniczników przepięć typu 2.

# OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Instalacja elektryczna wewnętrzna  pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych oraz wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie zadziałania 30 mA.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie przewody metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał.

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

# przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu PWP zlokalizować  na zewnątrz budynku przy głównych drzwiach wejściowych do  budynku. Zadziałanie wyłącznika w istn. RG spowoduje odłączenie całego obiektu spod napięcia z sieci elektroenergetycznej

# BILANS MOCY

| lp | Wyszczególnienie | Pi | kj | Pobl | cos fi | tg fi | Qobl |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW | - | kW | - | - | kvar |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | Tablica T01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie | 0,95 | 0,70 | 0,67 | 0,85 | 0,62 | 0,41 | cos fi śr | I |
| 2 | Gniazda230V | 3,00 | 0,80 | 2,40 | 0,90 | 0,48 | 1,16 | - | A |
|  | Łącznie | 3,95 |  | 3,07 |  |  | 1,57 | 0,89 | 5,24 |
|  |  | Tablica T0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie | 1,37 | 0,70 | 0,96 | 0,85 | 0,62 | 0,59 | cos fi śr | I |
| 2 | Gniazda230V | 6,00 | 0,80 | 4,80 | 0,90 | 0,48 | 2,32 | - | A |
| 3 | Gniazda230V dedytk. | 4,80 | 0,80 | 3,84 | 0,90 | 0,48 | 1,86 | - | A |
|  | Łącznie | 12,17 |  | 9,60 |  |  | 4,78 | 0,90 | 16,31 |
|  |  | Tablica T1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie | 0,60 | 0,70 | 0,42 | 0,85 | 0,62 | 0,26 | cos fi śr | I |
| 2 | Gniazda230V | 4,00 | 0,80 | 3,20 | 0,90 | 0,48 | 1,55 | - | A |
| 3 | Gniazda230V dedytk. | 2,40 | 0,80 | 1,92 | 0,90 | 0,48 | 0,93 | - | A |
|  | Łącznie | 7,00 |  | 5,54 |  |  | 2,74 | 0,90 | 9,40 |
|  |  | Tablica T1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oświetlenie | 0,90 | 0,70 | 0,63 | 0,85 | 0,62 | 0,39 | cos fi śr | I |
| 2 | Gniazda230V | 6,00 | 0,80 | 4,80 | 0,90 | 0,48 | 2,32 | - | A |
| 3 | Gniazda230V dedytk. | 3,60 | 0,80 | 2,88 | 0,90 | 0,48 | 1,39 | - | A |
|  | Łącznie | 10,50 |  | 8,31 |  |  | 4,11 | 0,90 | 14,10 |
|  | Łącznie dla obiektu | 33,62 | 0,32 | 26,51 |  |  | 13,20 | 0,90 | 45,06 |

# UWAGI KOŃCOwe

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V– Instalacje elektryczne”.

mgr inż. Daniel Dziedzic

mgr inż. Jarosław Baliński

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż projekt instalacji elektrycznych   wewnętrznych dla projektu:

| Temat: | REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 20 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek administracyjno - biurowy ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński |
| Lokalizacja: | ul. kard. S. Wyszyńskiego 20, Lidzbark Warmiński dz. nr 45, obręb Lidzbark Warmiński powiat lidzbarski, województwo warmińsko - mazurskie |
| Inwestor: | Powiat Lidzbarski ul. kard. S. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński |

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY