### Piotr Święcki  ul.Kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13

### PROJEKT BUDOWLANY         1

Temat:	Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Obiekt:		KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA 				BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO FILII STAROSTWA 				POWIATOWEGO

Adres:		ORNETA, działka nr 136/3 obręb geodezyjny 2,

Jednostka ewidencyjna Lidzbark Warmiński

Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim,

ul. St. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Branża:		SANITARNA

Projektował:			inż. PIOTR ŚWIĘCKI

nr ewid. WAM/0125/POOS/06

Sprawdził:				inż. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

nr ewid. WAM/0050/POOS/06

30 Wrzesień 2016 r.

Iława, dnia 30.09.2016 r.

OŚWIADCZENIE

Projekt branży sanitarnej dla Budynku Administracyjnego

filii Starostwa Powiatowego w Ornecie przy ulicy dworcowej 4,

działka nr 136/3, obręb 2 sporządzono zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT				     SPRAWDZAJĄCY

inż. PIOTR ŚWIĘCKI			        inż.  DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06	                        nr ewid. WAM/0050/POOS/06

## Zawartość   opracowania

1. Opis techniczny

2. Rysunki wg zestawienia jak niżej:

- Rzut piwnicy – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 1

- Rzut parteru – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 2

- Rzut piętra – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 3

- Rozwinięcie instalacji c.o.					         Schemat rys. nr 4

- Rzut parteru – instalacja wentylacyjna				1 : 100	 rys. nr 5

- Rzut piętra – instalacja wentylacyjna					1 : 100	 rys. nr 6

Załączniki:

1.	Obliczenie OZC + charakterystyka energetyczna			Załącznik nr 1

- Obliczenie CO							Załącznik nr 2

# OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacja centralnego ogrzewania dla Budynku Administracyjnego

filii Starostwa Powiatowego w Ornecie przy ulicy dworcowej 4, działka nr 136/3, obręb 2

I. 	Podstawa opracowania.

1.1. 	Umowa z inwestorem na wykonanie PB w zakresie branży sanitarnej

1.2. 	Projekt Budowlany branży architektoniczno-konstrukcyjnej .

1.3. 	Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500.

1.4. 	Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. 	Obowiązujące normy i przepisy prawne.

II. 	Opis techniczny.

2.1. 	Temat , zakres opracowania i stan istniejący.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana budynku

w zakresie:

- instalacji centralnego ogrzewania

W/w instalacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku.

III. 	Instalacje wewnętrzne.

3.1.	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

Dla obiektu zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwururową, pracującą 
w układzie pompowym, z rozdziałem dolnym, systemu zamkniętego z naczyniem zamkniętym, na parametry 80oC/60oC.

W pomieszczeniu (-1/5) jest już istniejący węzeł cieplny. Na potrzeby nowo projektowanej instalacji c.o. proponuje się montaż pompy o parametrach H = 13,7 kPa

i wydajności 1,685 m³/h.

Rurociągi do ogrzewania dla średnic od 15 do 32 należy wykonać z rur firmy Comap typu BetaSKIN PE-RT/AL/PE-RT systemu SKINPress (spełniający normę PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych równorzędnych typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego doczołowo, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do łączenia rur stosować kształtki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego (zwiększona odporność na agresywne oddziaływanie betonu) lub PPSU w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania złączki).

Dla średnic od 32 do 63 instalacje należy wykonać z rur firmy Comap typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress(spełniający normę PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych równorzędnych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą z aluminium zgrzewanego doczołowo o grubości od 0,4  do 1,2 mm w zależności od średnicy, współczynnik przewodności cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do łączenia rur stosować kształtki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo inne równorzędne, wykonane z mosiądzu cynowanego (zwiększona odporność na agresywne oddziaływanie betonu) lub PPSU w komplecie z tuleją zaciskową ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zaprasowania złączki). Połączenia wykonać zgodnie z wytycznymi firmy Comap lub innej firmy dostawcy rur wg ich wytycznych.

Ciepło do poszczególnych pomieszczeń będą dostarczać grzejniki stalowe płytowe  wg technologii firmy PURMO  (lub równoważne). Instalację odpowietrzyć zgodnie z normą  PN-91/B-02420 za pomocą zaworów odpowietrzających firmy „Honeywell” z wbudowanym zamknięciem typ EA 122-AA, które zamontować na każdym pionie.

Odbiór i wykonanie instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II – Roboty instalacji sanitarnych
i przemysłowych.”

3.2. 	Obliczenie współczynników „U”.

Szczegółowe obliczenie współczynników „U” wykonano za pomocą programu komputerowego firmy “PURMO OZC” (szczegółowe obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym). Wyniki obliczeń znajdują się w załączniku nr 1.

3.3. 	Zabezpieczenie instalacji.

Naczynie wzbiorcze wg PN-91/B-02413– system zamknięty.

- Pojemność  instalacji: 		V ~ 0,190 m³

- Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu=Vzł.  *   * v	[dm3]

V u = 0,190 * 999,7 * 0,0256 = 4,86 dm³

Ciśnienie początkowe, do jakiego należy napełnić zbiornik gazem u producenta p=1.2 bara

- Pojemność całkowita (minimalna) naczynia:

Vn = 4,86 x 3,0bara+13,0bara−1,2 = 10,80 dm³

- Pojemność użytkowa rezerwowa naczynia wzbiorczego:

VuR = 4,86 + 0,190 m³ * 0,01 *10 = 4,88 dm³

- Wartość ciśnienia wstępnego pracy instalacji:

pR  = 1,50 bara

- Pojemność rezerwowa całkowita (minimalna) naczynia:

Vn = 4,88 * 3,0bara+13,0bara−1,50 = 13,01 dm³

Na potrzeby nowo projektowanej instalacji dobrano naczynie wzbiorcze o podłączeniu rury wzbiorczej  25 mm i pojemności całkowitej Vn = 18 dm³. Należy sprawdzić, czy istniejące naczynie wzbiorcze zamknięte jest wystarczające.

3.4.	Zawór do napełniania instalacji grzewczej.

Zaprojektowano zawór napełniający instalację grzewczą firmy „Honeywell” typ VF 126 – ½” A oraz jako wyposażenie zaworu manometr MF 126 R1/4.

3.5.	Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem należy całą instalację centralnego ogrzewania dokładnie przepłukać, a następnie poddać ją wodnej próbie ciśnieniowej na ciśnienie 4 bary i usunąć ewentualne nieszczelności.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II  - "Instalacje sanitarne i przemysłowe" i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690.

V. Instalacja nawiewno-wywiewna

4.1. Prowadzenie kanałów i usytuowanie wentylatorów

Wentylacja w poszczególnych pomieszczeniach, gdzie to przewidziano realizowane będzie za pomocą kanałów wyciągowych prowadzonych kanałami do wentylatora kanałowego ściennego z tłumikiem.

Nawiew do pomieszczeń socjalnych odbywać się będzie poprzez typowe kratki nawiewne instalowane u dołu drzwi lub wykonane otwory w drzwiach oraz okna rozszczelniane i kanały nawiewne podokienne.

4.2. Instalacja nawiewno -  Uwagi Ogólne

Prace związane z montażem automatyki oraz regulacja są pracami bardzo specjalistycznymi i powinny być wykonane przez autoryzowany firmowy serwis.

Regulację powietrza na kratkach należy przeprowadzić po wykonaniu całego projektowanego zakresu,.

Do regulacji należy używać przyrządu anemometru.

Uruchomienie może nastąpić po odbiorze wstępnym tzn. po stwierdzeniu jego gotowości pod względem mechanicznym i elektrycznym.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ruchu wentylatorów oraz ewentualnych nieszczelności połączeń należy zatrzymać układ i ustalić przyczynę niewłaściwej pracy oraz usunąć usterki.

Prace związane z montażem automatyki i regulacji są pracami bardzo specjalistycznymi i powinny być wykonane przez autoryzowany serwis firmy.

V.	 Uwagi końcowe.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

- Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

- Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

- Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

PROJEKTANT				     SPRAWDZAJĄCY

inż. PIOTR ŚWIĘCKI			        inż.  DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06	                        nr ewid. WAM/0050/POOS/06