Egz. nr

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: Wewnętrzna instalacja elektryczna i odgromowa

OBJEKT: KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. SZKOLNEJ 3

ADRES: LIDZBARK WARMIŃSKI, DZIAŁKA NR 89, 
		   OBRĘB GEODEZYJNY 10,

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LIDZBARK WARMIŃSKI

INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

ul. St. Kard. St. Wyszyńskiego 37

11-100 Lidzbark Warmiński

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Jarosław Pankowski

upr. bud. nr WAM/0014/PWOE/10

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Zbigniew Elminowski

upr. bud. nr WAM/0067/PWOE/11

Październik, 2016r.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  oraz decyzje uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie projektanta i sprawdzającego.

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.

- Opis techniczny.

- Informacja BIOZ.

- Obliczenia.

- Rysunki:

- „Ideowy schemat zasilania obiektu”				     	– rys nr E1

- „Wewnętrzne linie zasilające - piwnica”     				– rys nr E2

- „Wewnętrzne linie zasilające - parter”     				– rys nr E3

- „Wewnętrzne linie zasilające – piętra I, II i III”     			– rys nr E4

- „Plan obwodów gniazd wtycz. i oświetlenia – piwnica”	       	– rys nr E5

- „Plan obwodów gniazd wtycz. i oświetlenia – parter”	       	– rys nr E6

- „Plan obwodów gniazd wtycz. i oświetlenia – piętro I”	       	– rys nr E7

- „Plan obwodów gniazd wtycz. i oświetlenia – piętro II”	       	– rys nr E8

- „Plan obwodów gniazd wtycz. i oświetlenia – piętro III”	       	– rys nr E9

- „Plan obwodów systemu sygnalizacji pożaru – piwnica”	       	– rys nr E10

- „Plan obwodów systemu sygnalizacji pożaru – parter”	       	– rys nr E11

- „Plan obwodów systemu sygnalizacji pożaru – piętro I”	       	– rys nr E12

- „Plan obwodów systemu sygnalizacji pożaru – piętro II”	       	– rys nr E13

- „Plan obwodów systemu sygnalizacji pożaru – piętro III”	       	– rys nr E14

- „Ideowy schemat systemu SSP”	    			   	– rys nr E15

- „Ideowy schemat oddymiania klatki schodowej”	    	   	– rys nr E16

- „Schemat blokowy monitoringu oświetlenia awaryjnego” 		– rys nr E17

- „Plan instalacji odgromowej” 					– rys nr E18

- Załączniki

a) Projekt rozdzielnicy RG,

b) Projekt rozdzielnicy R0,

c) Projekt rozdzielnicy R1,

d) Projekt rozdzielnicy R2,

e) Projekt rozdzielnicy R3,

f) Projekt rozdzielnicy RK,

g) Ocena ryzyka wyładowania piorunowego w obiekt.

UWAGA. Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO.

# Oświadczenie projektanta

Ja niżej podpisany Jarosław Pankowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż opracowany przeze mnie projekt instalacji elektrycznych, w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 3 w Lidzbarku Warmińskim, został opracowany zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowiązującymi Normami Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej.

# Oświadczenie sprawdzającego

Ja niżej podpisany Zbigniew Elminowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, iż sprawdzony przeze mnie projekt instalacji elektrycznych, w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 3 w Lidzbarku Warmińskim, został opracowany zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowiązującymi Normami Polskimi, a także z zasadami wiedzy technicznej.

III. OPIS  TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora,

- rzuty architektoniczne obiektu,

- obowiązujące normy i przepisy.

- ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodzi projekt elektryczny wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmińskim. Szczegółowy zakres prac to projekty:

- wymiany rozdzielnic elektrycznych,

- wymiany wewnętrznych linii zasilających,

- budowy głównego wyłącznika prądu,

- wymiany tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne LED,

- budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z centralnym monitoringiem,

- wymiany obwodów gniazd wtyczkowych,

- budowa instalacji sygnalizacji pożaru SSP

- wymiany instalacji odgromowej.

- PRACE DEMONTAŻOWE.

Z uwagi na znaczne zmiany wynikające z przebudowy instalacji, wyeksploatowany osprzęt, zniszczone rozdzielnice oraz przestarzały system zasilania, (układ TN-C), nie przewiduje się wykorzystania istniejącego osprzętu elektrycznego i przewodów. Wszystkie zbędne elementy – dla zapewnienia tzw. „kultury technicznej” należy zdemontować i przekazać Inwestorowi.

- ZASILANIE OBIEKTU.

W trakcie modernizacji nie przewiduje się zmiany parametrów zasilania obiektu. Przydział mocy, główna linia zasilająca (od złącza ZKP do rozdzielnicy RG) oraz złącze kablowo – pomiarowe ZKP, pozostają bez zmian.

- GŁÓWNE WYŁĄCZNIKI ZASILANIA.

W obiekcie zamontować „główny wyłącznik zasilania” będącym jednocześnie  wyłącznikiem przeciwpożarowym. W tym celu w rozdzielnicy RG należy zainstalować wyłącznik wyposażony w wyzwalacz wzrostowy zasilany napięciem Un = 230V.

Odłączenie zasilania obiektu realizowane będzie poprzez ręczne przełączenie wyłącznika lub poprzez wyzwalacz za pomocą przycisku PGWP (przycisk głównego wyłącznika prądu) posiadającego styk zwierny.

Przyciski PGWP zainstalować  przy głównych wejściach do obiektu.

- ROZDZIELNICE.

Rozdzielnice RG, R0, R1, R2, R2, R3, RK są rozdzielnicami nowo-projektowanymi, ich schematy stanowią załączniki do niniejszego opracowania. W/w rozdzielnice wykonać jako wnękowe, miejsce montażu w istniejących wnękach po poprzednich rodzielnicach.	Wysokość montażu rozdzielnic dobrać w ten sposób aby ich górne krawędzie nie przekraczały wymiaru 1,8 od posadzki.

Rozdzielnice RD i RW są rozdzielnicami istniejącymi i należny je pozostawić bez zmian.

- INSTALACJA WEWNĘTRZNA

  - Wytyczne ogólne.

Zakłada się iż wymiana i przebudowa instalacji elektrycznej w obiekcie połączona będzie z remontem malarskim w pomieszczeń i wystąpi możliwość schowania przewodów, projektowanych obwodów pod tynkiem.

Obwody instalacyjne należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo, YDYpżo.

W ścianach tradycyjnych przewody układać pod tynkiem, w ściankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody prowadzić w rurach osłonowych.

W pomieszczeniach łazienek oraz w pomieszczeniach w których może być wykonywane zmywanie ścian zastosować osprzęt o stopniu ochrony min IP 44.

  - Obwody gniazd wtyczkowych 1-faz.

Obwody instalacyjne gniazd jednofazowych ogólnych oraz dedykowanych 		(DATA), należny wykonać przewodami YDYżo, YDYpżo o przekroju i 			liczbie żył 3 x 2,5 mm2.

Wysokość montażu poszczególnych gniazd przyjąć zgodnie z wytycznymi określonymi na odpowiednich arkuszach rysunkowych dokumentacji.

  - Obwody gniazd wtyczkowych 3-faz.

Poszczególne odbiorniki 3-faz zasilić przewodami o typach określonych w 		odpowiednich arkuszach dokumentacji zaprojektowanych rozdzielnic 			elektrycznych.

  - Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach łazienek wentylatory załączać razem z oświetleniem. W pozostałych pomieszczeniach wentylatory załączać zegarem sterującym zainstalowanym w rozdzielnicy zgodnie z załączonymi rysunkami.

  - Obwód oświetlenia wewnętrznego.

Oświetlenie wewnętrzne obiektu zaprojektowano w oparciu o oprawy LED.

W pomieszczeniach wilgotnych dobrano oprawy o IP 44 / 65.

Wysokości montażu łączników oświetlenia przyjąć zgodnie z wytycznymi 		określonymi na odpowiednich arkuszach rysunkowych dokumentacji.

Zasilenie opraw oświetleniowych w obiekcie wykonać przewodami
		o przekrojach i liczbie żył 3(4) x 1,5 mm2.

Obliczenia natężenia oświetlenia dla pomieszczeń obiektu wykonano przy 		użyciu programu DIALUX. Wydruk z programu stanowi załącznik do 			archiwalnego 	egz. dokumentacji.

  - Oświetlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zaprojektowano oświetlenie awaryjne oraz oświetlenie dróg ewakuacyjnych. Do powyższych celów zastosowano oprawy przeznaczone tylko wyłącznie do powyższych celów wyposażone w moduł powodujący świecenie opraw po zaniku zasilania podstawowego. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na odpowiednich arkuszach dokumentacji. 
Zgodnie z normą, PN-EN 1838:2008 pt. „Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”,  czas działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinien być nie krótszy niż 2 godziny.

System oświetlenia awaryjnego wyposażyć w centralę monitoringu oświetlenia awaryjnego.  Celem monitoringu między oprawami poprowadzić przewód YDY 2x1,5.

Zgodnie z opinią rzeczoznawcy ds. ppoż. oświetlenie awaryjne na ciągach ewakuacyjnych należy zapewnić na poziomie 5 lx.

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Instalacja elektryczna w obiekcie została zaprojektowana w układzie sieci TN-S.
		Ochronę od porażeń przed dotykiem pośrednim, zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, przy użyciu wyłączników nadprądowych, uzupełnionych wyłącznikami różnicowo-prądowych o czułości In= 30 mA.
		W pomieszczeniach łazienek, zmywalni, natrysków itp. wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze (MSW) obejmujące wszystkie części przewodzące dostępne i obce, przewody ochronne wszystkich urządzeń i gniazd wtyczkowych oraz przewodzące konstrukcje budynku. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem DY 6 mm2.
		W pomieszczeniu wymiennikowni zainstalować główną szynę uziemiającą GSU. GSU połączyć ze wszystkimi urządzeniami instalacji sanitarnej oraz z uziomem. Dodatkowo z GSU należy podłączyć szynę PE rozdzielnicy RG przy pomocy przewodu LgYżo 16 mm2 (barwa żółtozielona).

W pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk osprzęt montować stosując się do normy PN-HD 60364-7

- OCHRONA OD PRZEPIĘĆ ATMOSFERYCZNYCH I ŁĄCZENIOWYCH

W rozdzielnicy RG zastosować hybrydowy ochronnik typu B+C. W rozdzielnicach R0, R1, R2, R3 i RK zastosować ochronnik typu C.
	Podłączenia ochronnika dokonać przewodami typu LgY 6 / 16 mm2 o odpowiednich barwach (czarny kolor – przewody fazowe, niebieski – przewód neutralny, 	żółtozielony – przewód uziemiający).
	Dodatkowo przy sprzęcie komputerowym zastosować listwy zasilające z ochronnikami typu D.

- OCHRONA ODGROMOWA

Na podstawie programu IEC Risk Assessment Calculator, stanowiącego załącznik do normy PN-EN 62305-2:2008, poziom ochrony obiektu określa się na IV klasę.

Ochronę obiektu od wyładowań atmosferycznych zrealizować za pomocą zwodów poziomych (oko siatki 20 x 20 m). Rozprowadzenie zwodów poziomych wykonać zgodnie z schematem nr E06 pt. „Plan instalacji odgromowej”. Zwody poziome wykonać z drutu FeZn ф 8mm podpartego na specjalnych uchwytach montowanych do dachówki oferowanych przez producentów sprzętu ochrony odgromowej.

Do ochrony odgromowej użyć istniejącego uziomu otokowego który w miejscach projektowanych przewodów odprowadzających należny uzupełnić uziomami pionowymi typu A. 
	Przewody odprowadzające, (wykonane z drutu FeZn ф 8mm), prowadzić po zewnętrznej ścianie budynku na uchwytach specjalnych odstępowych. 
	Jako złącza kontrolne zastosować skrzynki przeznaczone do tego celu (dowolnego producenta oferującego osprzęt odgromowy), zainstalowane na elewacji nie wyżej niż 1,5m od poziomu gruntu lub w chodniku.
	Przewody odprowadzające podłączyć również do rynien odprowadzających wody opadowe za pomocą złącza rynnowego – w przypadku zastosowania rynien metalowych.

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ.

  - Założenia ogólne.

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SSP) ma umożliwić wczesną detekcję zjawisk pożarowych mogących wystąpić w obiekcie oraz umożliwić bezpieczną ewakuację z obieku oraz umożliwienie wczesnego rozpoczęcia akcji gaśniczej, szczególnie ważnej dla ratowania zabytkowych elementów kościoła. Detekcja będzie oparta o system automatycznych adresowalnych czujników: optycznych dymu oraz ręcznych przycisków pożarowych wnętrzowych, będących źródłem sygnałów o zdarzeniach pożarowych. Elementy te współpracować będą z centralą oznaczoną na schematach instalacji indeksem CSP.

  - Opis systemu.

Zakłada się, iż system będzie pracował w systemie alarmowania wg wariantu dwustopniowego przy którym II stopień alarmu wystąpi dopiero po zadziałaniu ręcznego ostrzegacza pożaru. I stopień alarmu wywoła informację, przez moduł transmisyjny GSM, do min trzech osób, wyznaczonych przez Dyrektora obiektu, którzy potwierdzą zagrożenie i powiadomią Straż Pożarną.
Nie przewiduje się automatycznego powiadamiania Straży Pożarnej przez centralę CSP
po wystąpieniu II stopnia alarmu.

Projektuje się instalację adresowalną. Ze względu na niezawodność działania instalacji  projektuje się pętlowy system prowadzenia linii dozorowych. Wszystkie podstawowe elementy instalacji: czujki, izolatory, gniazda, adaptery, elementy sterujące i monitorujące, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne powinny posiadać wymagane certyfikaty zgodności lub świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Rozmieszczenie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych musi być tak zrealizowane aby droga do najbliższego ostrzegacza nie była większa niż 30m, natomiast wysokość montażu powinna wynosić 120-160cm.

Projektowane pętle podłączone będą do centralki systemu sygnalizacji pożaru

Czujki należy rozmieszczać uwzględniających rozmieszczenie elementów w poszczególnych pomieszczeniach zachowując następujące warunki:

- odstępy od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m;

- w przypadku korytarzy, kanałów i podobnych części budynku o szerokości poniżej 1 m, czujki należy umieścić na środku stropu;

- jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne w odległości mniejszej niż 15 cm od stropu to odległość od tych elementów nie powinna być mniejsza niż 0,5 m;

- odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie powinien być mniejszy niż 0,5 m;

- przy rozmieszczaniu czujek należy wziąć pod uwagę przebiegi kurtyn dymowych;

Na obiekcie, przy każdym wyjściu oraz na drogach ewakuacyjnych zostaną zainstalowane ręczne ostrzegacze pożarowe przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz (zbiła szybkę).

W przypadku alarmu (automatycznego lub manualnego) odpowiednia czujka lub ręczny ostrzegacz pożarowy przekazuje informację do centralki powodując:

- Alarm dźwiękowy i świetlny w centralce. Obsługa lub osoby wyznaczone mają czas, od trzech do pięciu minut, by przyjść do centralki, wyłączyć sygnał syreny, dokonać rozpoznania w sygnalizowanej strefie, powrócić do centralki i wyłączyć alarm, jeśli ustąpiła przyczyna alarmu.

- Uruchomienie urządzeń sterowanych automatycznie (natychmiastowe).

Instalacja będzie automatycznie nadzorowana, wszelkie uszkodzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą być bezwzględnie sygnalizowane na centralce (sygnały dźwiękowe i świetlne) to jest:

- odłączenie, przerwanie lub zwarcie połączenia adresowanego.

- zwarcie doziemne.

W tych przypadkach, czujka lub ręczny ostrzegacz pożarowy zostanie zlokalizowany automatycznie.

Jakiekolwiek uszkodzenie czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego ROP, nie może, w żadnym wypadku, wpływać na normalne funkcjonowanie pozostałych urządzeń wchodzących w skład SSP.

Sygnał uszkodzenia nie może być wyłączony tak długo, dopóki nie ustanie przyczyna jego wywołania.

Konstrukcje wsporcze dla instalacji zasilających urządzenia przeciwpożarowe winny spełniać kryteria zapewnienia ciągłości dostawy sygnałów lub sterowań w warunkach pożaru odpowiednio 90 lub 30 minut. z zachowaniem ważnych dopuszczeń potwierdzonych certyfikatami i deklaracjami zgodności.

Konstrukcje wsporcze dla instalacji teletechnicznych zostaną wykonane według standardów obowiązujących dla pozostałych instalacji elektrycznych z zachowaniem ważnych dopuszczeń potwierdzonych certyfikatami i deklaracjami zgodności

Przewody linii projektuje się prowadzić przy konstrukcji stropu w sposób jej nie naruszający. Pojemność przewodu linii nie powinna być większa od wartości podanej w świadectwie dopuszczenia lub przez producenta systemu. Przewody powinny być dobrane z uwzględnieniem warunków środowiskowych. Przewody powinny posiadać podwyższoną odporność na oddziaływanie płomienia - posiadać certyfikat zgodności. Każdą pętlową linie dozorową należy dwustronnie zasilić z Centrali Sygnalizacji Pożarowej. Należy zastosować przewód wpisany w certyfikat.

  - Zasilanie systemu

Centralę CSP zasilić z rozdzielnicy RG za pomocą przewodu NHXHFE 3 x 1,5 mm2. Ponadto centrala musi posiadać własny akumulator gwarantujący zasilanie przez 30 godzin dozorowania i 0,5 godziny alarmu.

Zadaniem centrali sygnalizacji pożarowej będzie:

- sygnalizowanie o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe,

- wskazanie miejsca zagrożonego pożarem,

- wysterowania przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających,

- rejestracja w pamięci oraz na drukarce ważniejszych wydarzeń (wszelkiego rodzaju alarmów).

### Skład systemu.

W skład systemu SSP wchodzą następujące elementy sterujące, detekcyjne oraz informacyjne:

- mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej CSP,

- adresowalne optyczne czujki dymu,

- adresowalne czujki dymu i ciepła,

- adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe ROP,

- adresowalne sygnalizatory świetlno – akustyczne.

### Centrala sygnalizacji pożarowej CSP.

Centrala koordynująca pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych.

Główne parametry centrali:

a) Napięcie zasilania centrali – 230 V + 10 % -15 % / 50 Hz.

b) Maksymalny pobór prądu z sieci – 1A.

c) Wewnętrzne napięcie robocze centrali – stałe - 24 V+25 % -10 %.

d) Źródło zasilania rezerwowego bateria akumulatorów „24V”

2szt. AKUMULATOR ŻEL 12V od 17Ah

e) Przełączanie na zasilanie rezerwowe – automatycznie.

f) Przełączanie na ładowanie akumulatorów – automatycznie.

g) Liczba linii dozorowych – 4.

h) Maksymalne napięcie w linii dozorowej - 23,4 V ÷ 24,6 V.

W przypadku alarmu komunikaty pojawiać się będą również na wyświetlaczu 		centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła 			pożaru. Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi 		centrala będzie realizować przez wbudowane wyjścia sterujące.

Centrala CSP musi być dodatkowo wyposażona w wejściowy element 			kontrolny, podłączony do wyjścia sterującego centrali alarmowej CAL, 			wywołujący alarm świetlno – akustyczny na sygnalizatorach podłączonych do 		centrali CSP w przypadku włamania do kościoła.

### Adresowalne optyczne czujniki dymu.

Mikroprocesorowa optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru wtedy, gdy 	materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury.

Stosować czujki analogowe z automatyczną kompensacją czułości - utrzymujące stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, przy zmianie 	ciśnienia jak również kondensacji pary wodnej.

Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyłać powinny sygnał 	alarmu serwisowego do centrali tracąc jednocześnie zdolność wykrywania pożaru. Czujki wysyłają w linię dozorową oprócz adresu, kodu rodzaju, stanów dozorowania i alarmowania, dodatkowe informacje takie, jak: stan serwisowy, stany związane z uszkodzeniem, zadziałanie izolatora zwarć. Stany alarmowe czujka sygnalizuje czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej.

Adresowalne czujki dymu i ciepła.

Czujki instalowane w miejscach w których mogą występować pary lub dymy niekoniecznie związane z pożarem takich jak kuchnie itp., dla wykluczenia błędnych zadziałań przez czujki optyczne dymu. 
Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepła jest przeznaczona do wykrywania początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje wzrost temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył, zachowując przy tym małe gabaryty i wysoką estetykę czujki.

### Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe ROP.

Ręczne ostrzegacze umożliwiają przekazywanie informacji o pożarze do centrali przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz (zbiła szybkę). Zastosować ręczne ostrzegacze pożaru  działające bezpośrednio po zbiciu szybki i wciśnięciu przycisku. Stan alarmowania jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej. Ręczne ostrzegacze muszą być wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Rozmieszczenie ostrzegaczy rozmieszczać tak, żeby odległość dojścia nie wynosiła więcej niż 30m.

### Adresowalne sygnalizatory świetlno – akustyczne.

Do lokalnego sygnalizowania pożaru przeznaczone są, adresowalne w pętlach dozorowych, sygnalizatory świetlno - akustyczne. Sygnalizatory zasilane będą z pętli dozorowych lub wewnętrznych baterii 9V lub z obydwu źródeł jednocześnie. Sygnalizatory mają być wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć.

### Rozwiązania instalacyjne.

Szczegóły dotyczące rodzaju zastosowanych przewodów obwodów zasilających, sterujących, pętli dozorowych oraz sposobu ich prowadzenia zawarte są na odpowiednich schematach niniejszej dokumentacji.

W należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych urządzeń i elementów. Jeżeli nie da się uniknąć połączeń przelotowych kabli, to powinny być one wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia ich z innymi instalacjami. Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby jej górna krawędź znajdowała się na wysokości max 1,8m od podłogi. 
Czujki montować zgodnie z rysunkami. Każdą zmianę lokalizacji detektorów należy skonsultować z projektantem i nanieść w dokumentacji powykonawczej.
W pomieszczeniu monitoringu/dozoru umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez system obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych wchodzących w skład systemu.

- SYSTEM ODDYMIANIA

System oddymiania wykonać w oparciu o uniwersalną centralę sterującą UCS którą należy wpiąć w pętlę systemu SSP w 8 akumulatorów żelowy 12V; 9Ah oraz cztery moduły dodatkowe MGL-60 do sterowania oknami w celu napowietrzania (siłownik oraz elektrozaczep rewersyjny). Na każdej kondygnacji zainstalować przyciski oddymiające. Na ostatnim piętrze zainstalować centralę sterującą UCS oraz dodatkowo przycisk do przewietrzania-sterowania klapą dymową.

Uniwersalna centrala sterująca UCS  jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

- wykrywanie pożaru (zadymienia);

- uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);

- automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

- automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;

- przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.

- UWAGI WYKONAWCZE I ZALECENIA

  - Instalację wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i 				odbioru robót elektrycznych.

  - Na rozdzielnicach nakleić tabliczki ostrzegawcze.

  - Wewnątrz rozdzielnic umieścić ich schematy ideowe.

  - Po zakończeniu robót wykonać badania i próby sprawdzające.

  - W/w prace mogą wykonywać osoby z odpowiednimi ważnymi świadectwami 			kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do prowadzenia robót energetycznych oraz 			osoby posiadające uprawnienia do wykonywania prac kontrolno – 				pomiarowych.

  - Pracę wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 			technicznej oraz warunkami BHP.

  - Prace wykonać zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń

  - Stosować sprzęt o rozwiązaniach certyfikowaych

IV. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Opracowana na podst. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogą występować następujące roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń,

- montaż opraw oświetleniowych, elementów instalacji odgromowej itp.

- prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni posadzki.

Dla w/w robót kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierający następujące informacje:

- plan wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego,

- zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji,

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji,

- informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót stwarzających zagrożenie.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy, pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.

Kierownik budowy zobowiązany jest do:

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi,

- przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników,

- omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji.

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia:

- ochrony osobistej pracownikom,

- przenośnego sprzętu gaśniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z Państwową Strażą Pożarną.

Opracowali: