### Piotr Święcki  ul.Kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13

### PROJEKT BUDOWLANY         1

Temat:	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO.

Instalacja centralnego ogrzewania i hydrantowa.

Obiekt:		BUDYNEK SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – 				WYCHOWAWCZEGO.

Adres:		MSC. LIDZBARK WARMIŃSKI, DZ. NR 89

- OBRĘB 10, LIDZBARK WARMIŃSKI

Inwestor:		Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim,

ul. St. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

Kategoria Obiektu:		I

Branża:		SANITARNA

Projektował:			inż. PIOTR ŚWIĘCKI

nr ewid. WAM/0125/POOS/06

Sprawdził:				inż. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

nr ewid. WAM/0050/POOS/06

29 Lipiec 2016 r.

Iława, dnia 29.07.2016 r.

OŚWIADCZENIE

Projekt branży sanitarnej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim

działka nr 89, obręb 10 sporządzono zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT				     SPRAWDZAJĄCY

inż. PIOTR ŚWIĘCKI			        inż.  DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06	                        nr ewid. WAM/0050/POOS/06

## Zawartość   opracowania

1. Opis techniczny

2. Rysunki wg zestawienia jak niżej:

- Rzut piwnicy – instalacja hydrantowa					1 : 150	 rys. nr 1

- Rzut parteru – instalacja hydrantowa					1 : 150	 rys. nr 2

- Rzut I piętra – instalacja hydrantowa					1 : 150	 rys. nr 3

- Rzut II piętra – instalacja hydrantowa				1 : 150	 rys. nr 4

- Rzut III piętra – instalacja hydrantowa				1 : 150	 rys. nr 5

- Rozwnięcie instalacji hydrantowej – aksonometria			1 : 100	 rys. nr 6

- Rzut piwnicy – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 7

- Rzut parteru – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 8

- Rzut I piętra – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 9

- Rzut II piętra – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 10

- Rzut III piętra – instalacja c.o.						1 : 100	 rys. nr 11

- Rozwinięcie instalacji c.o.					         Schemat rys. nr 12

Załączniki:

1.	Obliczenie OZC + charakterystyka energetyczna			Załącznik nr 1

- Obliczenie CO							Załącznik nr 2

# OPIS   TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania i instalacji hydrantowej dla Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim , działka nr 89, obręb 10.

I. 	Podstawa opracowania.

1.1. 	Umowa z inwestorem na wykonanie PB w zakresie branży sanitarnej

1.2. 	Projekt Budowlany branży architektoniczno-konstrukcyjnej .

1.3. 	Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500.

1.4. 	Uzgodnienia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.5. 	Obowiązujące normy i przepisy prawne.

II. 	Opis techniczny.

2.1. 	Temat , zakres opracowania i stan istniejący.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana budynku

w zakresie:

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacja hydrantowa

W/w instalacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku.

III. 	Instalacje wewnętrzne.

3.1. 	Instalacja hydrantowa.

Całość instalacji prowadzić wg rysunku. Dla zabezpieczenia p. poż. zaprojektowano instalację hydrantową. Zamontować 10 hydrantów wewnętrznych Ø 25 mm wraz z zaworami odcinającymi Ø 25 mm wszystkie z wężem półsztywnym min.L = 30,00 mb w zestawie ze skrzynką natynkową wymagane przez normę  PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe zamontować na ca h=1,35±0,10 m nad poziomem posadzki. Rurociągi prowadzić w bruździe ściennej i pod stropem (wg rys. nr 6).

Wszystkie hydranty zostały wpięte w tzw cyrkulacje i połczone z odbiornikiem (np płuczką ustępową) w celu zapewnienia ruchu wody w instalacji co zapobierze jej zastojowi i zagniwaniu. Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego poszczególnych elementów systemu. Podczas próby szczelności należy również wizualnie sprawdzić szczelność złącz.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wyposażyć w tuleje ochronne stalowe i dodatkowo zabezpieczyć pianką ochronna firmy ESVVE. Średnice i szczegółowe prowadzenie rurociągów pokazano na rysunkach . Instalacje wykonać z rur stalowych.

UWAGA: Dobrano hydranty na podstawie, że ciśnienie dyspozycyjne jest wystarczające.

3.2.	Instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

Dla obiektu zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwururową, pracującą 
w układzie pompowym, z rozdziałem dolnym, systemu zamkniętego z naczyniem zamkniętym, na parametry 80oC/60oC.

W pomieszczeniu (-1/2) jest już istniejący węzeł cieplny. Na potrzeby nowo projektowanej instalacji c.o. proponuje się montaż pompy o parametrach H = 37,0 kPa

i wydajności 9,992 m³/h. Zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi 220 kW.

Instalację centralnego ogrzewania w piwnicy oraz piony zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych poprzez spawanie. Wszystkie łączenia przy spawaniu wykonać tak, aby nie zmniejszać prześwitu i okrągłości rur. Zmiany kierunków prowadzenia wykonać łagodnymi łukami. Rurociągi zaizolować termicznie otulinami.

Rury stalowe czarne oczyścić do III-go stopnia czystości. Zastosować farby termoodporne (dwie warstwy) – jako podkład ,farbę syntetyczną podkładową miniową 60% ftalową , jako wierzchnią – ftalową „Syntokor”. Na każdym pionie, zamontować zawory odcinające oraz zawory spustowe  15 mm.

Od pionów do grzejników  instalację wykonać z rur PEX z polietylenu typ PN 10 dla rurociągów centralnego ogrzewania.

Rury montować w  bruździe ściennej (alternatywnie pod stropem.

Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe do podłączenia od dołu. Grzejniki są wyposażone w indywidualne zawory grzejnikowe termostatyczne i zawory odpowietrzające. Do podejścia z dołu do grzejników zastosować tylko złączki i trójniki zaciskowe z pierścieniem pełnym.  Instalację odpowietrzyć zgodnie z normą  PN-91/B-02420 za pomocą zaworów odpowietrzających z wbudowanym zamknięciem, które zamontować na każdym pionie.

Po zamontowaniu instalacji wszystkie zawory ustawić w pozycji maksymalnego otwarcia , następnie dobrze wypłukać i poddać próbie ciśnieniowej.

Całość instalacji C.O. napełnić wodą zmiękczoną spełniającą wymagania PN-93/C-04607, co stanowi warunek prawidłowego działania wszystkich zaworów.

Odbiór i wykonanie instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II – Roboty instalacji sanitarnych
i przemysłowych.”

3.3. 	Obliczenie współczynników „U”.

Szczegółowe obliczenie współczynników „U” wykonano za pomocą programu komputerowego firmy “PURMO OZC” (szczegółowe obliczenia znajdują się w egzemplarzu archiwalnym). Wyniki obliczeń znajdują się w załączniku nr 1.

3.4. 	Zabezpieczenie instalacji.

Naczynie wzbiorcze wg PN-91/B-02413– system zamknięty.

- Pojemność  instalacji: 		V ~ 1,491 m³

- Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu=Vzł.  *   * v	[dm3]

V u = 1,491 * 999,7 * 0,0256 = 38,16 dm³

Ciśnienie początkowe, do jakiego należy napełnić zbiornik gazem u producenta p=1.2 bara

- Pojemność całkowita (minimalna) naczynia:

Vn = 38,16 x 3,0bara+13,0bara−1,2 = 84,80 dm³

- Pojemność użytkowa rezerwowa naczynia wzbiorczego:

VuR = 38,16 + 1,491 m³ * 0,01 *10 = 38,31 dm³

- Wartość ciśnienia wstępnego pracy instalacji:

pR  = 1,50 bara

- Pojemność rezerwowa całkowita (minimalna) naczynia:

Vn = 38,31 * 3,0bara+13,0bara−1,50 = 102,16 dm³

Na potrzeby nowo projektowanej instalacji dobrano naczynie wzbiorcze o podłączeniu rury wzbiorczej  32 mm i pojemności całkowitej Vn = 140 dm³. Należy sprawdzić, czy istniejące naczynie wzbiorcze zamknięte jest wystarczające.

3.5.	Zawór do napełniania instalacji grzewczej.

Zaprojektowano zawór napełniający instalację grzewczą firmy „Honeywell” typ VF 126 – ½” A (lub innej firmy) oraz jako wyposażenie zaworu manometr MF 126 R1/4 (lub innej firmy).

3.6.	Uwagi ogólne

Przed uruchomieniem należy całą instalację centralnego ogrzewania dokładnie przepłukać, a następnie poddać ją wodnej próbie ciśnieniowej na ciśnienie 4 bary i usunąć ewentualne nieszczelności.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II  - "Instalacje sanitarne i przemysłowe" i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690.

V.	 Uwagi końcowe.

- Opracowanie niniejsze nie narusza w żadnym stopniu środowiska naturalnego, zieleni trwałej i istniejącego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.

- W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów bhp i p.poż.,

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

- Prace instalacyjno – montażowe i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo – budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690).

- Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

- Instalacje wykonane za pomocą przewodów metalowych a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

PROJEKTANT				     SPRAWDZAJĄCY

inż. PIOTR ŚWIĘCKI			        inż.  DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06	                        nr ewid. WAM/0050/POOS/06