## POLON 4900
Adresy | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | © Georgi Gyoshev | [9 empty] | TAB-OBL2
OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900
Nr linii | [23 empty] | Łączny prąd dozoro-wania [mA] | KABEL |  |  | Rezy-stancja linii [W] | Pojem-ność linii [nF] | UWAGI
|  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.135 | 0.6 | 0.165 | 0.15 | 0.15 | 6 |  | 0.6 | ADC | [6 empty] | Dłu-gość [km] | Rezy-stancja [W/km] | Pojem-ność [nF/km]
| Ogran. prądu | DIO | DOR | DUT | DOP 6001 | DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS | EWS | EWK | ACR | DUR 4047 radio | UCS 4000 /6000 | Tryb 1 Rk=13k | Tryb 2 Rk=5,6k | Tryb 3 Rk=47k | Tryb 4 Rk=13k | Tryb 5 DOP-40 | Tryb 6 Rk=33k
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 20 |  | 53 | 6 |  | ROP 9: 9; SAL 10: 4; ACR 23: 12.465; ACR 24: 0.63; ACR 25: 37.5; ACR 26: 140; ACR 27: 23.625; ACR 28: 88.2; ACR 29: Parametry prawidłowe
2 | 20 |  | 77 |  |  | ROP 9: 13; SAL 10: 3; ACR 16: 1; ACR 23: 15.705; ACR 24: 0.9; ACR 25: 37.5; ACR 26: 140; ACR 27: 33.75; ACR 28: 126; ACR 29: Parametry prawidłowe
3 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
4 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
5 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
6 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
7 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
8 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
RAZEM |  | 0 | 130 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1.53 |  |  |  |  | Parametry centrali prawidłowe
OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH
Liczba linii dozorowych |  |  | Wykorzystane linie sygnałowe |  |  | SAL 10: Pobór prądu przez urz. zewnętrzne; ACR 16: Pobór prądu łącznie; ACR 23: Wymagany czas pracy; ACR 29: Pojemność akumulatorów
|  |  | LS1 LS2 |  |  | DPR 7: LS3 - LS8; SAL 10: dozorowanie [A]; EWK 13: alarmowanie [A]; ACR 16: dozorowanie [A]; ACR 20: alarmowanie [A]; ACR 23: [h]; ACR 29: [Ah]
30 |  |  | 31 |  |  | DPR 7: 32; SAL 10: 33; EWK 13: 34; ACR 16: 35; ACR 20: 36; ACR 23: 37; ACR 29: 38
2 | [5 empty] | ACR 16: 0.37; ACR 20: 0.67; ACR 23: 24; ACR 29: 11.058
[7 empty] | linia | 72 |  |  |  | Parametry prawidłowe | [6 empty] | OK |  | ilość elementów, | prąd dozorowy, | pojemność przewodów, | rezystancja przewodów, |  | Parametry prawidłowe |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | el | prąd | R | C | EWS | EWK | UCS | cz rad | acr | linia | Parametry centrali prawidłowe |  |  |  | ilość EWS linii, | ilość EWK linii, | ilość czujek DUR-4047, | brak ACR, |  |  |  |  | 0.025 | 0.025
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | cos |  | ilość UCS | [7 empty] | 0.025 | 0.025
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [12 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | x | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | x | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [12 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TUN 6: OK; DPR 7: OK; DUR 8: OK; ROP 9: OK; SAL 10: OK; EKS 11: OK; EWS 12: OK; EWK 13: OK; ACR 14: OK; ACR 15: OK; ACR 17: 1; ACR 18: 0; ACR 26: prąd zew doz | prąd zewn alarm
[16 empty] | OK | [12 empty] | 0.37 | 0.67
| Ograniczenia ilości elementów: |  |  |  |  | DPR 7: 127; ACR 28: prąd doz; ACR 29: prąd alarm
| Centrali: |  |  |  |  | DOT 5: Linii:; DUR 8: Pojemność linii; EKS 11: Rezystancja linii; ACR 18: 100
EKS | 250 |  |  |  |  | DUR 8: 300; EKS 11: 20; EWK 13: 100
EWS | 100 |  |  |  |  | DOT 5: 20; EKS 11: 22; EWK 13: 75
EWK | 100 |  |  |  |  | DOT 5: 20; EKS 11: 50; EWK 13: 45
SAL | 250
UCS | 100 |  |  |  |  | DOT 5: 20
1

## POLON 4200
Adresy | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | © Georgi Gyoshev | [9 empty] | TAB-OBL2
OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4200
Nr linii | [23 empty] | Łączny prąd dozoro-wania [mA] | KABEL |  |  | Rezy-stancja linii [W] | Pojem-ność linii [nF] | UWAGI
|  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.135 | 0.6 | 0.165 | 0.15 | 0.15 | 6 |  | 0.6 | ADC | [6 empty] | Dłu-gość [km] | Rezy-stancja [W/km] | Pojem-ność [nF/km]
| Ogran. prądu | DIO | DOR | DUT | DOP 6001 | DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS | EWS | EWK | ACR | DUR 4047 radio | UCS 4000 /6000 | Tryb 1 Rk=13k | Tryb 2 Rk=5,6k | Tryb 3 Rk=47k | Tryb 4 Rk=13k | Tryb 5 DOP-40 | Tryb 6 Rk=33k
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 20 |  | 11 |  | 1 | TUN 6: 2; DPR 7: 15; ROP 9: 4; SAL 10: 3; ACR 21: 2; ACR 23: 11.48; ACR 24: 0.45; ACR 25: 37.5; ACR 26: 140; ACR 27: 16.875; ACR 28: 63; ACR 29: Parametry prawidłowe
2 | 20 |  | 64 |  |  | ACR 23: 9.6; ACR 27: 0; ACR 28: 0; ACR 29: Parametry prawidłowe
3 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
4 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
5 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
6 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
7 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
8 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
RAZEM |  | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.45 |  |  |  |  | Parametry centrali prawidłowe
OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH
Liczba linii dozorowych |  |  | Wykorzystane linie sygnałowe |  |  | SAL 10: Pobór prądu przez urz. zewnętrzne; ACR 16: Pobór prądu łącznie; ACR 23: Wymagany czas pracy; ACR 29: Pojemność akumulatorów
|  |  | LS1 |  |  | DPR 7: LS2; SAL 10: dozorowanie [A]; EWK 13: alarmowanie [A]; ACR 16: dozorowanie [A]; ACR 20: alarmowanie [A]; ACR 23: [h]; ACR 29: [Ah]
30 |  |  | 31 |  |  | DPR 7: 32; SAL 10: 33; EWK 13: 34; ACR 16: 35; ACR 20: 36; ACR 23: 37; ACR 29: 38
2 | [5 empty] | ACR 16: 0.33; ACR 20: 0.61; ACR 23: 36; ACR 29: 14.622
[7 empty] | linia | 38 |  |  |  | Parametry prawidłowe | [6 empty] | OK |  | ilość elementów, | prąd dozorowy, | pojemność przewodów, | rezystancja przewodów, |  | Parametry prawidłowe |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | el | prąd | R | C | EWS | EWK | UCS | cz rad | acr | linia | Parametry centrali prawidłowe |  |  |  | ilość EWS linii, | ilość EWK linii, | ilość czujek DUR-4047, | brak ACR, |  |  |  |  | 0.025 | 0.025
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | cos |  | ilość UCS | [7 empty] | 0.025 | 0.025
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [12 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | x | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | x | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [12 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TUN 6: OK; DPR 7: OK; DUR 8: OK; ROP 9: OK; SAL 10: OK; EKS 11: OK; EWS 12: OK; EWK 13: OK; ACR 14: OK; ACR 15: OK; ACR 17: 1; ACR 18: 0; ACR 26: prąd zew doz | prąd zewn alarm
[16 empty] | OK | [12 empty] | 0.33 | 0.61
| Ograniczenia ilości elementów: |  |  |  |  | DPR 7: 64; ACR 28: prąd doz; ACR 29: prąd alarm
| Centrali: |  |  |  |  | DOT 5: Linii:; DUR 8: Pojemność linii; EKS 11: Rezystancja linii; ACR 18: 100
EKS | 50 |  |  |  |  | DUR 8: 300; EKS 11: 20; EWK 13: 100
EWS | 50 |  |  |  |  | DOT 5: 20; EKS 11: 22; EWK 13: 75
EWK | 50 |  |  |  |  | DOT 5: 20; EKS 11: 50; EWK 13: 45
SAL | 50
UCS | 50 |  |  |  |  | DOT 5: 20
1

## POLON 4100
Adresy | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | © Georgi Gyoshev | [9 empty] | TAB-OBL2
OBLICZANIE PARAMETRÓW LINII DOZOROWYCH I ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4100
Nr linii | [23 empty] | Łączny prąd dozoro-wania [mA] | KABEL |  |  | Rezy-stancja linii [W] | Pojem-ność linii [nF] | UWAGI
|  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.135 | 0.6 | 0.165 | 0.15 | 0.15 | 6 |  | 0.6 | ADC | [6 empty] | Dłu-gość [km] | Rezy-stancja [W/km] | Pojem-ność [nF/km]
| Ogran. prądu | DIO | DOR | DUT | DOP 6001 | DOT | TUN | DPR | DUR | ROP | SAL | EKS | EWS | EWK | ACR | DUR 4047 radio | UCS 4000 /6000 | Tryb 1 Rk=13k | Tryb 2 Rk=5,6k | Tryb 3 Rk=47k | Tryb 4 Rk=13k | Tryb 5 DOP-40 | Tryb 6 Rk=33k
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 20 |  | 60 |  |  | ROP 9: 6; SAL 10: 5; ACR 23: 12.81; ACR 24: 0.82; ACR 25: 37.5; ACR 26: 140; ACR 27: 30.75; ACR 28: 114.8; ACR 29: Błąd: ilość elementów,
2 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
3 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
4 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
5 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
6 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
7 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
8 | 20 |  |  |  |  | ACR 23: 0; ACR 27: 0; ACR 28: 0
RAZEM |  | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.82 |  |  |  |  | BŁĄD KONFIGURACJI
OBLICZENIE POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW REZERWOWYCH
Liczba linii dozorowych |  |  | Wykorzystane linie sygnałowe |  |  | SAL 10: Pobór prądu przez urz. zewnętrzne; ACR 16: Pobór prądu łącznie; ACR 23: Wymagany czas pracy; ACR 29: Pojemność akumulatorów
|  |  | LS1 |  |  | SAL 10: dozorowanie [A]; EWK 13: alarmowanie [A]; ACR 16: dozorowanie [A]; ACR 20: alarmowanie [A]; ACR 23: [h]; ACR 29: [Ah]
30 |  |  | 31 |  |  | DPR 7: 32; SAL 10: 33; EWK 13: 34; ACR 16: 35; ACR 20: 36; ACR 23: 37; ACR 29: 38
1 | [5 empty] | ACR 16: 0.245; ACR 20: 0.505; ACR 23: 48; ACR 29: 14.415
[7 empty] | linia | 71 |  |  |  | Parametry prawidłowe | [6 empty] | OK |  | ilość elementów, | prąd dozorowy, | pojemność przewodów, | rezystancja przewodów, |  | Parametry prawidłowe |  |  | 0.08 | 0.08
[7 empty] | el | prąd | R | C | EWS | EWK | UCS | cz rad | acr | linia | Parametry centrali prawidłowe |  |  |  | ilość EWS linii, | ilość EWK linii, | ilość czujek DUR-4047, | brak ACR, |  |  |  |  | 0.025 | 0.025
[7 empty] | ilość elementów, | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | err |  |  | cos |  | ilość UCS | [7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [12 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | x | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | x | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | OK | [10 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [12 empty] | 0 | 0
[7 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TUN 6: OK; DPR 7: OK; DUR 8: OK; ROP 9: OK; SAL 10: OK; EKS 11: OK; EWS 12: OK; EWK 13: OK; ACR 14: OK; ACR 15: OK; ACR 17: 1; ACR 18: 0; ACR 26: prąd zew doz | prąd zewn alarm
[16 empty] | OK | [12 empty] | 0.245 | 0.505
| Ograniczenia ilości elementów: |  |  |  |  | DPR 7: 64; ACR 28: prąd doz; ACR 29: prąd alarm
| Centrali: |  |  |  |  | DOT 5: Linii:; DUR 8: Pojemność linii; EKS 11: Rezystancja linii; ACR 18: 100
EKS | 40 |  |  |  |  | DUR 8: 300; EKS 11: 20; EWK 13: 100
EWS | 40 |  |  |  |  | DOT 5: 20; EKS 11: 22; EWK 13: 75
EWK | 40 |  |  |  |  | DOT 5: 20; EKS 11: 50; EWK 13: 45
SAL | 40
UCS | 40 |  |  |  |  | DOT 5: 20
1