## OBLSPAD1
PBW linii kablowych nn 0,4kV
[5 empty] | OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA | [11 empty] | warunek : dU*1,25<=10%
Lp | Nazwa | Moc | Wsp. | Moc | Współ. | Długość | Prąd | Typ linii | Przekrój | Kond. | Napięcie | Wsp zależny | Reaktancja | Spadek napięcia
| Odbioru Od.....Do | zainst. | zapotrz. | szczyt. | mocy | linii | oblicz. | zasilającej | żyły | żyły | obwodu | od napięcia | linii | dUx | dUr | dU | dU*1,25
|  | Ps [kW] | Ps [kW] | Ps [kW] | cos fi | L [m] | Io [A] | S [mm2] | S [mm2] | [MS/m] | [V] | 1f=1 / 3f=1,73 | [ohm/km] | [%] | [%] | [%] | [%]
1 | R2 | 140 | 1 | 140 | 0.9 | 135 | 224.7913 | 2xYAKXS 4x | 240 | 33 | 400 | 1.73 | 0.08 | 0.45768 | 1.4915 | 1.9492 | 2.4365
2 | proj. ZK nr 1 - ZK nr 2 | 113.5 | 1 | 113.5 | 0.9 | 72 | 182.2415 | 2xYAKXS 4x | 240 | 33 | 400 | 1.73 | 0.08 | 0.19789 | 0.64489 | 0.84278 | 1.0535
[13 empty] | RAZEM | 0.65558 | 2.1364 | 2.7919 | 3.4899
Lp | Nazwa | Moc | Wsp. | Moc | Współ. | Długość | Prąd | Typ linii | Przekrój | Kond. | Napięcie | Wsp zależny | Reaktancja | Spadek napięcia
| Odbioru Od.....Do | zainst. | zapotrz. | szczyt. | mocy | linii | oblicz. | zasilającej | żyły | żyły | obwodu | od napięcia | linii | dUx | dUr | dU | dU*1,25
|  | Ps [kW] | Ps [kW] | Ps [kW] | cos fi | L [m] | Io [A] | S [mm2] | S [mm2] | [MS/m] | [V] | 1f=1 / 3f=1,73 | [ohm/km] | [%] | [%] | [%] | [%]
1 | proj. trafo - proj. ZK nr 5 | 95 | 1 | 95 | 0.9 | 91 | 152.5369 | YAKY 4x | 185 | 33 | 400 | 1.73 | 0.08 | 0.20935 | 0.88503 | 1.0944 | 1.368
2 | proj. ZK nr 5 - ZK nr 6 | 95 | 1 | 95 | 0.9 | 68 | 152.5369 | YAKY 4x | 185 | 33 | 400 | 1.73 | 0.08 | 0.15644 | 0.66134 | 0.81778 | 1.0222
[13 empty] | RAZEM | 0.36578 | 1.5464 | 1.9122 | 2.3902

## Arkusz1
|  |  | WTNH-000 gG | 0 | #VALUE!
16
Moc transformatora S[kVA] | Rezystancja R[om] | Reaktancja X[om] |  | WTNH-000 gG | 2 | 8.6
S=20 kVA | 0.236 | 0.272 |  | WTNH-000 gG | 4 | 17.2
S=25kVA | 0.143 | 0.25 |  | WTNH-000 gG | 6 | 22
S=30kVA | 0.1465 | 0.19 |  | WTNH-000 gG | 10 | 39.4
S=40kVA | 0.0832 | 0.16 |  | WTNH-000 gG | 16 | 58.6
S=50kVA | 0.075 | 0.123 |  | WTNH-000 gG | 20 | 80.8
S=63kVA | 0.047 | 0.104 |  | WTNH-000 gG | 25 | 101.2
S=75kVA | 0.0512 | 0.0813 |  | WTNH-000 gG | 32 | 126
S=100kVA | 0.0352 | 0.0627 |  | WTNH-000 gG | 35 | 162
S=125kVA | 0.0268 | 0.051 |  | WTNH-000 gG | 40 | 184.4
S=160kVA | 0.02 | 0.0403 |  | WTNH-000 gG | 50 | 237
S=200kVA | 0.015 | 0.0327 |  | WTNH-000 gG | 63 | 299 | WTNH-000 gG
S=250kVA | 0.0118 | 0.0262 |  | WTNH-000 gG | 80 | 365 |  | WTNH-000 gG | WTNH-000 gG
S=315kVA | 0.0089 | 0.0212 |  | WTNH-000 gG | 100 | 551 |  | WTNH-00 gG | WTNH-00 gG
S=400kVA | 0.0066 | 0.0167 |  | WTNH-00 gG | 125 | 692 |  | WTNH-1 gG | WTNH-1 gG
S=500kVA | 0.00512 | 0.01345 |  | WTNH-00 gG | 160 | 854 |  | WTNH-1C gG | WTNH-1C gG
S=630kVA | 0.0038 | 0.01075 |  | WTNH-1c gG | 6 | 22 |  | WTNH-2 gG | WTNH-2 gG
YAKY 4x16 | 1.92 | 0.093 |  | WTNH-1c gG | 10 | 39.4 |  | WTNH-2C gG | WTNH-2C gG
YAKY 4x25 | 1.23 | 0.09 |  | WTNH-1c gG | 16 | 58.6 |  | WTNH-3 gG | WTNH-3 gG
YAKY 4x35 | 0.875 | 0.087 |  | WTNH-1c gG | 20 | 80.8 |  | WTNH-3C gG | WTNH-3C gG
YAKY 4x50 | 0.612 | 0.085 |  | WTNH-1 gG | 25 | 101.2 |  | WTNH-00 gF | WTNH-00 gF
YAKY 4x70 | 0.432 | 0.083 |  | WTNH-1 gG | 32 | 126 |  | WTNH-1 gF | WTNH-1 gF
YAKY 4x95 | 0.319 | 0.083 |  | WTNH-1 gG | 35 | 162 |  | WTNH-2 gF | WTNH-2 gF
YAKY 4x120 | 0.222 | 0.082 |  | WTNH-1 gG | 40 | 184.4 |  | WTNH-3 gF | WTNH-3 gF
YAKY 4x185 | 0.1638 | 0.08 |  | WTNH-1 gG | 50 | 237
YAKY 4x240 | 0.126 | 0.079 |  | WTNH-1 gG | 63 | 299
YAKY 4x300 | 0.101 | 0.078 |  | WTNH-1 gG | 80 | 365
4xAl16 | 1.822 | 0.033 |  | WTNH-1 gG | 100 | 551
4xAl25 | 1.174 | 0.031 |  | WTNH-1 gG | 125 | 692
4xAl35 | 0.839 | 0.3 |  | WTNH-1 gG | 160 | 854
4xAl50 | 0.592 | 0.29 |  | WTNH-1 gG | 200 | 1100
4xAl70 | 0.417 | 0.28 |  | WTNH-1 gG | 224 | 1320
|  |  |  | WTNH-1 gG | 250 | 1485
|  |  |  | WTNH-2c gG | 25 | 101.2
|  |  |  | WTNH-2c gG | 32 | 126
|  |  |  | WTNH-2c gG | 35 | 162
|  |  |  | WTNH-2c gG | 40 | 184.4
|  |  |  | WTNH-2c gG | 50 | 237
|  |  |  | WTNH-2 gG | 63 | 299
|  |  |  | WTNH-2 gG | 80 | 365
|  |  |  | WTNH-2 gG | 100 | 551
|  |  |  | WTNH-2 gG | 125 | 692
|  |  |  | WTNH-2 gG | 160 | 854
|  |  |  | WTNH-2 gG | 200 | 1100
|  |  |  | WTNH-2 gG | 224 | 1320
|  |  |  | WTNH-2 gG | 250 | 1485
|  |  |  | WTNH-2 gG | 300 | 1890
|  |  |  | WTNH-2 gG | 315 | 1890
|  |  |  | WTNH-2 gG | 355 | 2270
|  |  |  | WTNH-2 gG | 400 | 2570
|  |  |  | WTNH-3c gG | 80 | 365
|  |  |  | WTNH-3c gG | 100 | 551
|  |  |  | WTNH-3c gG | 125 | 692
|  |  |  | WTNH-3 gG | 160 | 854
|  |  |  | WTNH-3 gG | 200 | 1100
|  |  |  | WTNH-3 gG | 224 | 1320
|  |  |  | WTNH-3 gG | 250 | 1485
|  |  |  | WTNH-3 gG | 300 | 1890
|  |  |  | WTNH-3 gG | 315 | 1890
|  |  |  | WTNH-3 gG | 355 | 2270
|  |  |  | WTNH-3 gG | 400 | 2570
|  |  |  | WTNH-3 gG | 425 | 2570
|  |  |  | WTNH-3 gG | 500 | 3350
|  |  |  | WTNH-3 gG | 630 | 4540
|  |  |  | WTNH-00 gF | 10 | 28.1
|  |  |  | WTNH-00 gF | 16 | 51.8
|  |  |  | WTNH-00 gF | 20 | 65.8
|  |  |  | WTNH-00 gF | 25 | 86.4
|  |  |  | WTNH-00 gF | 32 | 98.6
|  |  |  | WTNH-00 gF | 35 | 103.6
|  |  |  | WTNH-00 gF | 40 | 123.6
|  |  |  | WTNH-00 gF | 50 | 151.2
|  |  |  | WTNH-00 gF | 63 | 205.2
|  |  |  | WTNH-00 gF | 80 | 291.6
|  |  |  | WTNH-00 gF | 100 | 388.8
|  |  |  | WTNH-00 gF | 125 | 496.8
|  |  |  | WTNH-00 gF | 160 | 626.4
|  |  |  | WTNH-1 gF | 25 | 88.2
|  |  |  | WTNH-1 gF | 32 | 102.5
|  |  |  | WTNH-1 gF | 35 | 106.8
|  |  |  | WTNH-1 gF | 40 | 128.4
|  |  |  | WTNH-1 gF | 50 | 162.4
|  |  |  | WTNH-1 gF | 63 | 211.4
|  |  |  | WTNH-1 gF | 80 | 296.8
|  |  |  | WTNH-1 gF | 100 | 395.2
|  |  |  | WTNH-1 gF | 125 | 504.3
|  |  |  | WTNH-1 gF | 160 | 641
|  |  |  | WTNH-1 gF | 200 | 777.6
|  |  |  | WTNH-1 gF | 224 | 918
|  |  |  | WTNH-1 gF | 250 | 1026
|  |  |  | WTNH-2 gF | 224 | 918
|  |  |  | WTNH-2 gF | 20 | 1026
|  |  |  | WTNH-2 gF | 315 | 1274
|  |  |  | WTNH-2 gF | 355 | 1610
|  |  |  | WTNH-3 gF | 400 | 1858
|  |  |  | WTNH-3 gF | 500 | 2160
|  |  |  | WTNH-3 gF | 630 | 3024

## Arkusz2
PBW linii kablowych nn 0,4kV
|  | OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM | [15 empty] | warunek : Ik''min > Ia
|  | długość |  | dane znamionowe elementu obwodu |  |  |  |  | OPORNOŚCI |  |  |  | Typ ostatniego zabezpieczenia | Prąd znamion. ostatniego zabezpieczenia | prąd powodujący samoczynne zadz. urz. wyłącz. w czasie 5s
|  | ostatniego | [5 empty] | ostatn. odcinka |  | pętli zwarciowej | [5 empty] | Prąd zwarciowy | Ik'' / 1,25 | Wynik
Lp | Miejsce zwarcia | odcinka |  |  |  | jednostkowa |  | rezyst. | reaktan. | rezyst. | reaktan. | impedan. |  |  |  | początkowy |  | analizy
|  | pętli | typ | przekrój | kond. żyły | rezystancja | reaktancja
|  | l [m] | [-] | [mm2] | [MS/m] | R [om/km] | X [om/km] | R [om] | X [om] | R [om] | X [om] | Zs [ohm] | [-] | Ib [A] | Ia [A] | Ik'' [A] | Ik''min [A]
1 | proj. trafo | x | Kolumna1 | S=20 kVA | - | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.015297
2 | proj. RG 1 | 8 | S=20 kVA | S=25kVA | 54 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | 0.00128 | #VALUE! | 0.01628 | #VALUE! | WTN-2 gG | 315 | 1684.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | proj. ZK nr 4 | 175 | S=25kVA | S=30kVA | 33 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | 0.028 | #VALUE! | 0.04428 | #VALUE! | WTN-2 gG | 200 | 957.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | proj. ZK nr 3 | 130 | S=30kVA | S=40kVA | 33 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | 0.0208 | #VALUE! | 0.06508 | #VALUE! | WTN-2 gG | 200 | 957.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | S=40kVA | S=50kVA
|  | OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM | S=50kVA | S=63kVA | [13 empty] | warunek : Ik''min > Ia
|  |  | S=63kVA | S=75kVA
|  | długość | S=75kVA | S=100kVA |  |  |  |  | OPORNOŚCI |  |  |  | Typ ostatniego zabezpieczenia | Prąd znamion. ostatniego zabezpieczenia | prąd powodujący samoczynne zadz. urz. wyłącz. w czasie 5s
|  | ostatniego | S=100kVA | S=125kVA |  |  |  | ostatn. odcinka |  | pętli zwarciowej | [5 empty] | Prąd zwarciowy | Ik'' / 1,25 | Wynik
Lp | Miejsce zwarcia | odcinka | S=125kVA | S=160kVA |  | jednostkowa |  | rezyst. | reaktan. | rezyst. | reaktan. | impedan. |  |  |  | początkowy |  | analizy
|  | pętli | S=160kVA | S=200kVA | kond. żyły | rezystancja | reaktancja
|  | l [m] | S=200kVA | S=250kVA | [MS/m] | R [om/km] | X [om/km] | R [om] | X [om] | R [om] | X [om] | Zs [ohm] | [-] | Ib [A] | Ia [A] | Ik'' [A] | Ik''min [A]
1 | proj. trafo | x | S=250kVA | S=315kVA | - | 0.0066 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0167 | 0.017957
2 | proj. RG 1 | 8 | S=315kVA | S=400kVA | 54 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | 0.00128 | #VALUE! | 0.01798 | #VALUE! | WTN-2 gG | 250 | 1684.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | proj. ZK nr 1 | 232 | S=400kVA | S=500kVA | 33 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | 0.03712 | #VALUE! | 0.0551 | #VALUE! | WTN-2 gG | 250 | 957.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | proj. ZK nr 2 | 127 | S=500kVA | S=630kVA | 33 | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | 0.02032 | #VALUE! | 0.07542 | #VALUE! | WTN-2 gG | 250 | 957.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
S=630kVA
|  | 4xAl50 | Rezystancja R[om] | Reaktancja X[om]
|  | S=20 kVA | 0.236 | 0.272
|  | S=25kVA | 0.143 | 0.25
|  | S=30kVA | 0.1465 | 0.19
Kolumna1 |  | S=40kVA | 0.0832 | 0.16
S=20 kVA |  | S=50kVA | 0.075 | 0.123
S=25kVA |  | S=63kVA | 0.047 | 0.104
S=30kVA |  | S=75kVA | 0.0512 | 0.0813 | [9 empty] | S=100kVA
S=40kVA |  | S=100kVA | 0.0352 | 0.0627 | [6 empty] | Kolumna1 |  |  | S=125kVA
S=50kVA |  | S=125kVA | 0.0268 | 0.051 |  |  |  | Kolumna1 |  |  | S=20 kVA |  |  | S=160kVA
S=63kVA |  | S=160kVA | 0.02 | 0.0403 |  |  |  | S=20 kVA |  |  | S=25kVA |  |  | S=20 kVA
S=75kVA |  | S=200kVA | 0.015 | 0.0327 |  |  |  | S=25kVA |  |  | S=30kVA |  |  | S=200kVA
S=100kVA |  | S=250kVA | 0.0118 | 0.0262 |  |  |  | S=30kVA |  |  | S=40kVA |  |  | S=250kVA
S=125kVA |  | S=315kVA | 0.0089 | 0.0212 |  |  |  | S=40kVA |  |  | S=50kVA |  |  | S=25kVA
S=160kVA |  | S=400kVA | 0.0066 | 0.0167 |  |  |  | S=50kVA |  |  | S=63kVA |  |  | S=30kVA
S=200kVA |  | S=500kVA | 0.00512 | 0.01345 |  |  |  | S=63kVA |  |  | S=75kVA |  |  | S=315kVA
S=250kVA |  | S=630kVA | 0.0038 | 0.01075 |  |  |  | S=75kVA |  |  | S=100kVA |  |  | S=400kVA
S=315kVA |  | YAKY 4x16 | 1.92 | 0.093 |  |  |  | S=100kVA |  |  | S=125kVA |  |  | S=40kVA
S=400kVA |  | YAKY 4x25 | 1.23 | 0.09 |  |  |  | S=125kVA |  |  | S=160kVA |  |  | S=500kVA
S=500kVA |  | YAKY 4x35 | 0.875 | 0.087 |  |  |  | S=160kVA |  |  | S=200kVA |  |  | S=50kVA
S=630kVA |  | YAKY 4x50 | 0.612 | 0.085 |  |  |  | S=200kVA |  |  | S=250kVA |  |  | S=630kVA
|  | YAKY 4x70 | 0.432 | 0.083 |  |  |  | S=250kVA |  |  | S=315kVA |  |  | S=63kVA
|  | YAKY 4x95 | 0.319 | 0.083 |  |  |  | S=315kVA |  |  | S=400kVA |  |  | S=75kVA
|  | YAKY 4x120 | 0.222 | 0.082 |  |  |  | S=400kVA |  |  | S=500kVA
|  | YAKY 4x185 | 0.1638 | 0.08 |  |  |  | S=500kVA |  |  | S=630kVA
|  | YAKY 4x240 | 0.126 | 0.079 |  |  |  | S=630kVA
|  | YAKY 4x300 | 0.101 | 0.078
|  | 4xAl16 | 1.822 | 0.033
|  | 4xAl25 | 1.174 | 0.031
|  | 4xAl35 | 0.839 | 0.3
|  | 4xAl50 | 0.592 | 0.29
|  | 4xAl70 | 0.417 | 0.28

## zwarcia
PBW linii kablowych nn 0,4kV
warunek : dU * 1,25 < 10% Un
|  |  | OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM | [10 empty] | warunek : Ik''min > Ia
|  | typ | długość | OPORNOŚCI |  |  |  |  | Zabezpieczenie | Prąd powo-dujący samo-czynne zadz. urz. wyłącz. w czasie 5s | Prąd zwarciowy | Ik'' / 1,25 | Wynik | Moc szczytowa | Prąd oblicze-niowy | Spadek napięcia dU*1,25<10% | Wynik |  | obciążalność długotrwała |  |  |  | Kolumna1 | Kolumna2 | Kolumna3 |  | 0 | 0 | 0 |  | proj. trafo
| Miejsce zwarcia |  | ostatniego | ostatn. odcinka |  | pętli zwarciowej | [13 empty] | WTNH-000 gG 2 A | 2 | 8.6 | S=20kVA | 0.236 | 0.272 |  | 0 | 0 | 0 |  | ZK dz
Lp |  |  | odcinka | rezyst. | reaktan. | rezyst. | reaktan. | impedan. | [11 empty] | WTNH-000 gG 4 A | 4 | 17.2 | S=25kVA | 0.143 | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | proj. RG 2
|  |  | pętli | [16 empty] | WTNH-000 gG 6 A | 6 | 22 | S=30kVA | 0.1465 | 0.19 |  | 2570 | 0 | 0 |  | proj. RG 3
|  | [-] | l [m] | R [ohm] | X [ohm] | R [ohm] | X [ohm] | Zs [ohm] | Ib [A] | Ia [A] | Ik'' [A] | Ik''min [A] |  | Ps [kW] | Io [A] | [%] |  |  | Iz | WTNH-000 gG 10 A | 10 | 39.4 | S=40kVA | 0.0832 | 0.16 |  | 0 | 1274 | 1026 |  | proj. ZK nr 1
1 | trafo | S=400kVA | x |  | 0.0167 | 0 | 0.0167 | 0.0167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | WTNH-000 gG 16 A | 16 | 58.6 | S=50kVA | 0.075 | 0.123 | [5 empty] | proj. ZK nr 2
2 | RG | YAKY 4x240 | 55 | 0.00693 | 0.004345 | 0.00693 | 0.021045 | 0.022157 | WTNH-3 gG 400 A | 2570 | 10435.4189 | 8348.3351 | OK | 15 | 24.0848 | 0.10604 | OK |  |  | WTNH-000 gG 20 A | 20 | 80.8 | S=63kVA | 0.047 | 0.104 | [5 empty] | proj. ZK nr 3
|  | YAKY 4x120 | 50 | 0.0111 | 0.0041 | 0.01803 | 0.025145 | 0.030941 | WTNH-2 gF 315 A | 0 | 7472.7092 | 5978.1673 | OK | 15 | 24.0848 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | YAKY 4x120 | 50 | 0.0111 | 0.0041 | 0.02913 | 0.029245 | 0.041277 | WTNH-000 gG 32 A | 0 | 5601.4588 | 4481.1671 | OK | 15 | 24.0848 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | YAKY 4x120 | 50 | 0.0111 | 0.0041 | 0.04023 | 0.033345 | 0.052253 | WTNH-2 gF 315 A | 0 | 4424.9194 | 3539.9356 | OK | 15 | 24.0848 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | YAKY 4x120 | 50 | 0.0111 | 0.0041 | 0.05133 | 0.037445 | 0.063537 | WTNH-1 gF 250 A | 0 | 3639.0671 | 2911.2536 | OK | 15 | 24.0848 | 0.096401 | OK
3 |  | YAKY 4x120 | 50 | 0.0111 | 0.0041 | 0.06243 | 0.041545 | 0.07499 | WTNH-2 gF 315 A | 1274 | 3083.265 | 2466.612 | OK | 15 | 24.0848 | 0.17123 | OK |  |  | WTNH-000 gG 25 A | 25 | 101.2 | S=75kVA | 0.0512 | 0.0813 | [5 empty] | proj. ZK nr 4
4 |  | YAKY 4x120 | 135 | 0.02997 | 0.01107 | 0.0924 | 0.052615 | 0.10633 | WTNH-1 gF 250 A | 1026 | 2174.4905 | 1739.5924 | OK | 15 | 24.0848 | 0.46233 | OK |  |  | WTNH-000 gG 32 A | 32 | 126 | S=100kVA | 0.0352 | 0.0627 | [5 empty] | proj. ZK nr 5
[15 empty] | RAZEM | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | WTNH-000 gG 35 A | 35 | 162 | S=125kVA | 0.0268 | 0.051 | [5 empty] | proj. ZK nr 6
[20 empty] | WTNH-000 gG 40 A | 40 | 184.4 | S=160kVA | 0.02 | 0.0403
[20 empty] | WTNH-000 gG 50 A | 50 | 237 | S=200kVA | 0.015 | 0.0327
[20 empty] | WTNH-000 gG 63 A | 63 | 299 | S=250kVA | 0.0118 | 0.0262
[20 empty] | WTNH-000 gG 80 A | 80 | 365 | S=315kVA | 0.0089 | 0.0212
[20 empty] | WTNH-000 gG 100 A | 100 | 551 | S=400kVA | 0.0066 | 0.0167
[18 empty] | WTNH-000 gG |  | WTNH-00 gG 125 A | 125 | 692 | S=500kVA | 0.00512 | 0.01345
[18 empty] | WTNH-00 gG |  | WTNH-00 gG 160 A | 160 | 854 | S=630kVA | 0.0038 | 0.01075
[18 empty] | WTNH-1 gG |  | WTNH-1c gG 6 A | 6 | 22 | YAKY 4x16 | 1.92 | 0.093 | 16 | 33 | 240 | 33 | 0.079 | 52
[11 empty] | t | [6 empty] | WTNH-1C gG |  | WTNH-1c gG 10 A | 10 | 39.4 | YAKY 4x25 | 1.23 | 0.09 | 25 | 33 | 120 | 33 | 0.082 | 66
[18 empty] | WTNH-2 gG |  | WTNH-1c gG 16 A | 16 | 58.6 | YAKY 4x35 | 0.875 | 0.087 | 35 | 33 | 120 | 33 | 0.082 | 80
[18 empty] | WTNH-2C gG |  | WTNH-1c gG 20 A | 20 | 80.8 | YAKY 4x50 | 0.612 | 0.085 | 50 | 33 |  |  |  | 94
[18 empty] | WTNH-3 gG |  | WTNH-1 gG 25 A | 25 | 101.2 | YAKY 4x70 | 0.432 | 0.083 | 70 | 33 |  |  |  | 117
[18 empty] | WTNH-3C gG |  | WTNH-1 gG 32 A | 32 | 126 | YAKY 4x95 | 0.319 | 0.083 | 95 | 33 |  |  |  | 138
[18 empty] | WTNH-00 gF |  | WTNH-1 gG 35 A | 35 | 162 | YAKY 4x120 | 0.222 | 0.082 | 120 | 33 |  |  |  | 157
[18 empty] | WTNH-1 gF |  | WTNH-1 gG 40 A | 40 | 184.4 | YAKY 4x185 | 0.1638 | 0.08 | 185 | 33 |  |  |  | 200
[18 empty] | WTNH-2 gF |  | WTNH-1 gG 50 A | 50 | 237 | YAKY 4x240 | 0.126 | 0.079 | 240 | 33 |  |  |  | 230
[18 empty] | WTNH-3 gF |  | WTNH-1 gG 63 A | 63 | 299 | YAKY 4x300 | 0.101 | 0.078 | 300 | 33 |  |  |  | 260
[20 empty] | WTNH-1 gG 80 A | 80 | 365 | AsXSn4x50 | 0.641 | 0.033 | 50 | 33 |  |  |  | 94
[20 empty] | WTNH-1 gG 100 A | 100 | 551 | AsXSn4x70 | 0.443 | 0.031 | 70 | 33 |  |  |  | 117
[20 empty] | WTNH-1 gG 125 A | 125 | 692 | 4xAl35 | 1.174 | 0.3 | 35 | 33 |  |  |  | 80
[20 empty] | WTNH-1 gG 160 A | 160 | 854 | 4xAl50 | 1.174 | 0.29 | 50 | 33 |  |  |  | 94
[20 empty] | WTNH-1 gG 200 A | 200 | 1100 | 4xAl70 | 1.174 | 0.28 | 70 | 33 |  |  |  | 117
[20 empty] | WTNH-1 gG 224 A | 224 | 1320 | AsXSn4x95 | 0.32 | 0.085 | 95 | 33 |  |  |  | 138
[20 empty] | WTNH-1 gG 250 A | 250 | 1485 | 4xAl16 | 1.822 | 0.033 | 16 | 33 |  |  |  | 52
[20 empty] | WTNH-2c gG 25 A | 25 | 101.2 | 4xAl25 | 1.174 | 0.031 | 25 | 33 |  |  |  | 66
[20 empty] | WTNH-2c gG 32 A | 32 | 126 | 4xAl35 | 0.839 | 0.3 | 35 | 33 |  |  |  | 80
[20 empty] | WTNH-2c gG 35 A | 35 | 162
[20 empty] | WTNH-2c gG 40 A | 40 | 184.4
[20 empty] | WTNH-2c gG 50 A | 50 | 237
[20 empty] | WTNH-2 gG 63 A | 63 | 299
[20 empty] | WTNH-2 gG 80 A | 80 | 365
[20 empty] | WTNH-2 gG 100 A | 100 | 551
[20 empty] | WTNH-2 gG 125 A | 125 | 692
[20 empty] | WTNH-2 gG 160 A | 160 | 854
[20 empty] | WTNH-2 gG 200 A | 200 | 1100
[20 empty] | WTNH-2 gG 224 A | 224 | 1320
[20 empty] | WTNH-2 gG 250 A | 250 | 1485
[20 empty] | WTNH-2 gG 300 A | 300 | 1890
[20 empty] | WTNH-2 gG 315 A | 315 | 1890
[20 empty] | WTNH-2 gG 355 A | 355 | 2270
[20 empty] | WTNH-2 gG 400 A | 400 | 2570
4 | [19 empty] | WTNH-3c gG 80 A | 80 | 365
[20 empty] | WTNH-3c gG 100 A | 100 | 551
[20 empty] | WTNH-3c gG 125 A | 125 | 692
[20 empty] | WTNH-3 gG 160 A | 160 | 854
[20 empty] | WTNH-3 gG 200 A | 200 | 1100
[20 empty] | WTNH-3 gG 224 A | 224 | 1320
[20 empty] | WTNH-3 gG 250 A | 250 | 1485
[20 empty] | WTNH-3 gG 300 A | 300 | 1890
[20 empty] | WTNH-3 gG 315 A | 315 | 1890
[20 empty] | WTNH-3 gG 355 A | 355 | 2270
[20 empty] | WTNH-3 gG 400 A | 400 | 2570
[20 empty] | WTNH-3 gG 425 A | 425 | 2570
[20 empty] | WTNH-3 gG 500 A | 500 | 3350
[20 empty] | WTNH-3 gG 630 A | 630 | 4540
[20 empty] | WTNH-00 gF 10 A | 10 | 28.1
[20 empty] | WTNH-00 gF 16 A | 16 | 51.8
[20 empty] | WTNH-00 gF 20 A | 20 | 65.8
[20 empty] | WTNH-00 gF 25 A | 25 | 86.4
[20 empty] | WTNH-00 gF 32 A | 32 | 98.6
[20 empty] | WTNH-00 gF 35 A | 35 | 103.6
[20 empty] | WTNH-00 gF 40 A | 40 | 123.6
[20 empty] | WTNH-00 gF 50 A | 50 | 151.2
[20 empty] | WTNH-00 gF 63 A | 63 | 205.2
[20 empty] | WTNH-00 gF 80 A | 80 | 291.6
[20 empty] | WTNH-00 gF 100 A | 100 | 388.8
[20 empty] | WTNH-00 gF 125 A | 125 | 496.8
[20 empty] | WTNH-00 Gf160 A | 160 | 626.4
[20 empty] | WTNH-1 gF 25 A | 25 | 88.2
[20 empty] | WTNH-1 gF 32 A | 32 | 102.5
[20 empty] | WTNH-1 gF 35 A | 35 | 106.8
[20 empty] | WTNH-1 gF 40 A | 40 | 128.4
[20 empty] | WTNH-1 gF 50 A | 50 | 162.4
[20 empty] | WTNH-1 gF 63 A | 63 | 211.4
[20 empty] | WTNH-1 gF 80 A | 80 | 296.8
[20 empty] | WTNH-1 gF 100 A | 100 | 395.2
[20 empty] | WTNH-1 gF 125 A | 125 | 504.3
[20 empty] | WTNH-1 gF 160 A | 160 | 641
[20 empty] | WTNH-1 gF 200 A | 200 | 777.6
[20 empty] | WTNH-1 gF 224 A | 224 | 918
[20 empty] | WTNH-1 gF 250 A | 250 | 1026
[20 empty] | WTNH-2 gF 224 A | 224 | 918
[20 empty] | WTNH-2 gF 20 A | 20 | 1026
[20 empty] | WTNH-2 gF 315 A | 315 | 1274
[20 empty] | WTNH-2 gF 355 A | 355 | 1610
[20 empty] | WTNH-3 gF 400 A | 400 | 1858
[20 empty] | WTNH-3 gF 500 A | 500 | 2160
[20 empty] | WTNH-3 gF 630 A | 630 | 3024
Note on O101: MATEUSZ:

## wsp. jednoczesności
Tabela 3 Wyznaczenie mocy obliczeniowej
odbiornik | ilość | jedn. | Moc jednostkowa | Moc znamionowa | kj | moc obliczeniowa [kW] |  | i
Cały budynek | [5 empty] | 44.0315
garaże | 0 | szt. | 2.5 | 0 | 1 | 0
administracja | 1 | szt. | 12.5 | 12.5 | 1 | 12.5
mieszaknia | 21 | szt. | 10.5 | 220.5 | 0.143 | 31.5315
klatka 1 | 5 | szt. | 10.5 | 52.5 | 0.367 | 19.2675
klatka 2 | 6 | szt. | 10.5 | 63 | 0.547 | 34.461
klatka 3 i 5 | 9 | szt. | 10.5 | 94.5 | 0.436 | 41.202
klatka 4 | 18 | szt. | 10.5 | 189 | 0.293 | 55.377
klatka 5 | 9 | szt. | 10.5 | 94.5 | 0.436 | 41.202
obwód oświetlenia | 3 | szt. | 2 | 6 | 1 | 6
piec elektryczny | 1 | szt. | 8 | 8 | 0.6 | 4.8
węzeł cieplny | 1 | szt. | 10 | 10 | 0.6 | 6
sprężarka | 1 | szt. | 30 | 30 | 0.6 | 18
oświetelnie hala | 264 | szt. | 0.13 | 34.32 | 1 | 34.32 | 12 | 2.86
oświetlenie pom techniczne | 13 | szt. | 0.13 | 1.69 | 1 | 1.69
suma | 50 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 47 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 2 |  | 15 | 30 | 0.88 | 26.4 |  | 35.5061
| 3 |  | 15 | 45 | 0.747 | 33.615 |  | 45.2097
| 4 |  | 15 | 60 | 0.66 | 39.6 |  | 53.2591
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## kable
Tabela 1Sprawdzenie przekroju kabla ze względu na zastosowane zabezpieczenie
|  | Tyk kabla | sposób ułożenia | Moc odbiornika | Prąd obliczeniowy | Prąd znamionowy zabezpieczenia | Obciążalność długotrwała kabla | Prąd zadziałania zabezpieczenia dla t>1h | Prąd przetężeniowy dla kabla | Ocena
[12 empty] | Ib<In | In<Iz | I2<1,45Iz | porównanie | wynik
|  |  |  | P [kW] | IB | In | IZ | I2 | 1,45*Iz | Tak/Nie
pion | R0-R3 | 5xLgY25 | A1 | 20 | 31.1441 | 32 | 73 | 51.2 | 105.85 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
Rozdzielnica hotel | RK | 5xLgY25 | A1 | 12 | 18.6865 | 32 | 73 | 51.2 | 105.85 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
administracja |  | YKXS5x10 | B | 12.5 | 19.4651 | 50 | 60 | 80 | 87 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
mieszaknia |  | YKXS5x35 | B | 31.5315 | 49.101 | 100 | 128 | 160 | 185.6 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
obwód gniazd 1faz hotel | RD | YKY5x16 | A2 | 12 | 18.6865 | 32 | 56 | 46.4 | 81.2 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
obwód oświetlenia | RW | YDY5x6 | A2 | 1.5 | 7.0277 | 20 | 29 | 29 | 42.05 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
| R3i5/1…3 | 4xLgY35+LgY25 | B | 41.202 | 64.16 | 80 | 144 | 128 | 208.8 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
klatka 4 | R4/1…3 | 4xLgY50+LgY25 | B | 55.377 | 86.2334 | 100 | 175 | 160 | 253.75 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
Mieszkanie | TM1…54 | YDY5x6 | B | 10.5 | 17 | 20 | 29 | 32 | 42.05 | TAK
obwód gniazd 1faz | R3/D4 | YDY3x2,5 | A2 | 3 | 14.0555 | 16 | 26 | 25.6 | 37.7 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
obwód oświetlenia | R3/D16 | YDY3x1,5 | A2 | 2 | 9.3703 | 10 | 19 | 16 | 27.55 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
piec elektryczny |  | YDY5x2,5 | A | 8 | 12.4576 | 16 | 26 | 25.6 | 37.7 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
węzeł cieplny | TW | YDY5x6 | A | 10 | 15.5721 | 20 | 34 | 32 | 49.3 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
sprężarka |  | YKXS5x35 | B | 30 | 46.7162 | 63 | 128 | 100.8 | 185.6 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
zasilanie hali |  | 2xYAKXS 4x240 | D,B | 247 | 384.6298 | 400 | 550 | 640 | 797.5 | TAK |  | 1 | 1 | 1 | TRUE | TAK
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | FALSE | NIE
|  |  |  | 33.5 | [9 empty] | NIE
[11 empty] | YDY 3x1,5 | 19 | B | Ib<In | 0 | 2 | 8.6
[11 empty] | YDY5x2,5 | 26 | B | In<Iz | 0 | 4 | 17.2
[11 empty] | YDY5x4 | 23 | B | I2<1,6Iz | 0 | 6 | 22
[11 empty] | YDY5x6 | 29 | B |  | TAK | 10 | 39.4
[11 empty] | YKXS5x10 | 60 | B |  | NIE | 16 | 58.6
[11 empty] | YKXS5x16 | 80 | B |  |  | 20 | 80.8
[11 empty] | YKXS5x25 | 105 | B |  |  | 25 | 101.2
[11 empty] | YKXS5x35 | 128 | B |  |  | 32 | 126
[11 empty] | YKXS5x50 | 154 | B |  |  | 35 | 162
[11 empty] | YKXS5x70 | 194 | B |  |  | 40 | 184.4
|  | Tabela 2 Sprawdzenie przekroju przewodu ze względu na zwarcie | [8 empty] | YKXS5x95 | 233 | B |  |  | 50 | 237
|  | kier. Zasilania | zabezpieczenie | Całka Jouel'a wyłączenia dla wkładki bezp. | Gęstość prądu | S [mm2] |  |  |  |  | YKXS5x120 | 268 | B |  |  | 63 | 299
[11 empty] | YDY3x1,5 | 19 | A |  |  | 80 | 365
|  | sprawdzenie WLZ | WTN-00/gG 100 A | 46800 | 74 | 2.9234 |  |  |  |  | YDY3x2,5 | 26 | A |  |  | 100 | 551
[11 empty] | YAKXS 4x50 | 112 |  |  |  | 125 | 692
[11 empty] | YAKXS 4x70 | 138 |  |  |  | 160 | 854
[11 empty] | YAKXS 4x95 | 164 |  |  |  | 6 | 22
[11 empty] | YAKXS 4x120 | 186 |  |  |  | 10 | 39.4
[11 empty] | 5xLGy16 | 56 |  |  |  | 16 | 58.6
[11 empty] | 4xLgY35+LgY25 | 89 |  |  |  | 20 | 80.8
[11 empty] | 4xLgY50+LgY25 | 108 |  |  |  | 25 | 101.2
[11 empty] | 5xLgY150 mm2 | 283 |  |  |  | 32 | 126
[11 empty] | 5xLgY25 | 73 |  |  |  | 35 | 162
[11 empty] | LgY16 | 56 |  |  |  | 40 | 184.4
[16 empty] | 50 | 237
[16 empty] | 63 | 299
[16 empty] | 80 | 365
[16 empty] | 100 | 551
[16 empty] | 125 | 692
[16 empty] | 160 | 854
[16 empty] | 200 | 1100
[16 empty] | 224 | 1320
[16 empty] | 250 | 1485
[16 empty] | 25 | 101.2
[16 empty] | 32 | 126
[16 empty] | 35 | 162
[16 empty] | 40 | 184.4
[16 empty] | 50 | 237
[16 empty] | 63 | 299
[16 empty] | 80 | 365
[16 empty] | 100 | 551
[16 empty] | 125 | 692
[16 empty] | 160 | 854
[16 empty] | 200 | 1100
[16 empty] | 224 | 1320
[16 empty] | 250 | 1485
[16 empty] | 300 | 1890
[16 empty] | 315 | 1890
[16 empty] | 355 | 2270
[16 empty] | 400 | 2570
[16 empty] | 80 | 365
[16 empty] | 100 | 551
[16 empty] | 125 | 692
[16 empty] | 160 | 854
[16 empty] | 200 | 1100
[16 empty] | 224 | 1320
[16 empty] | 250 | 1485
[16 empty] | 300 | 1890
[16 empty] | 315 | 1890
[16 empty] | 355 | 2270
[16 empty] | 400 | 2570
[16 empty] | 425 | 2570
[16 empty] | 500 | 3350
[16 empty] | 630 | 4540
[16 empty] | 10 | 28.1
[16 empty] | 16 | 51.8
[16 empty] | 20 | 65.8
[16 empty] | 25 | 86.4
[16 empty] | 32 | 98.6
[16 empty] | 35 | 103.6
[16 empty] | 40 | 123.6
[16 empty] | 50 | 151.2
[16 empty] | 63 | 205.2
[16 empty] | 80 | 291.6
[16 empty] | 100 | 388.8
[16 empty] | 125 | 496.8
[16 empty] | 160 | 626.4
[16 empty] | 25 | 88.2
[16 empty] | 32 | 102.5
[16 empty] | 35 | 106.8
[16 empty] | 40 | 128.4
[16 empty] | 50 | 162.4
[16 empty] | 63 | 211.4
[16 empty] | 80 | 296.8
[16 empty] | 100 | 395.2
[16 empty] | 125 | 504.3
[16 empty] | 160 | 641
[16 empty] | 200 | 777.6
[16 empty] | 224 | 918
[16 empty] | 250 | 1026
[16 empty] | 224 | 918
[16 empty] | 20 | 1026
[16 empty] | 315 | 1274
[16 empty] | 355 | 1610
[16 empty] | 400 | 1858
[16 empty] | 500 | 2160
[16 empty] | 630 | 3024

## Arkusz4
WTNH-000 gG | 2 | 8.6 | WTNH-00 gF | 10 | 28.1
WTNH-000 gG | 4 | 17.2 | WTNH-00 gF | 16 | 51.8
WTNH-000 gG | 6 | 22 | WTNH-00 gF | 20 | 65.8
WTNH-000 gG | 10 | 39.4 | WTNH-00 gF | 25 | 86.4
WTNH-000 gG | 16 | 58.6 | WTNH-00 gF | 32 | 98.6
WTNH-000 gG | 20 | 80.8 | WTNH-00 gF | 35 | 103.6
WTNH-000 gG | 25 | 101.2 | WTNH-00 gF | 40 | 123.6
WTNH-000 gG | 32 | 126 | WTNH-00 gF | 50 | 151.2
WTNH-000 gG | 35 | 162 | WTNH-00 gF | 63 | 205.2
WTNH-000 gG | 40 | 184.4 | WTNH-00 gF | 80 | 291.6
WTNH-000 gG | 50 | 237 | WTNH-00 gF | 100 | 388.8
WTNH-000 gG | 63 | 299 | WTNH-00 gF | 125 | 496.8
WTNH-000 gG | 80 | 365 | WTNH-00 gF | 160 | 626.4
WTNH-000 gG | 100 | 551 | WTNH-1 gF | 25 | 88.2
WTNH-00 gG | 125 | 692 | WTNH-1 gF | 32 | 102.5
WTNH-00 gG | 160 | 854 | WTNH-1 gF | 35 | 106.8
WTNH-1c gG | 6 | 22 | WTNH-1 gF | 40 | 128.4
WTNH-1c gG | 10 | 39.4 | WTNH-1 gF | 50 | 162.4
WTNH-1c gG | 16 | 58.6 | WTNH-1 gF | 63 | 211.4
WTNH-1c gG | 20 | 80.8 | WTNH-1 gF | 80 | 296.8
WTNH-1 gG | 25 | 101.2 | WTNH-1 gF | 100 | 395.2
WTNH-1 gG | 32 | 126 | WTNH-1 gF | 125 | 504.3
WTNH-1 gG | 35 | 162 | WTNH-1 gF | 160 | 641
WTNH-1 gG | 40 | 184.4 | WTNH-1 gF | 200 | 777.6
WTNH-1 gG | 50 | 237 | WTNH-1 gF | 224 | 918
WTNH-1 gG | 63 | 299 | WTNH-1 gF | 250 | 1026
WTNH-1 gG | 80 | 365 | WTNH-2 gF | 224 | 918
WTNH-1 gG | 100 | 551 | WTNH-2 gF | 250 | 1026
WTNH-1 gG | 125 | 692 | WTNH-2 gF | 315 | 1274
WTNH-1 gG | 160 | 854 | WTNH-2 gF | 355 | 1610
WTNH-1 gG | 200 | 1100 | WTNH-3 gF | 400 | 1858
WTNH-1 gG | 224 | 1320 | WTNH-3 gF | 500 | 2160
WTNH-1 gG | 250 | 1485 | WTNH-3 gF | 630 | 3024
WTNH-2c gG | 25 | 101.2
WTNH-2c gG | 32 | 126
WTNH-2c gG | 35 | 162
WTNH-2c gG | 40 | 184.4
WTNH-2c gG | 50 | 237
WTNH-2 gG | 63 | 299
WTNH-2 gG | 80 | 365
WTNH-2 gG | 100 | 551
WTNH-2 gG | 125 | 692
WTNH-2 gG | 160 | 854
WTNH-2 gG | 200 | 1100
WTNH-2 gG | 224 | 1320
WTNH-2 gG | 250 | 1485
WTNH-2 gG | 300 | 1890
WTNH-2 gG | 315 | 1890
WTNH-2 gG | 355 | 2270
WTNH-2 gG | 400 | 2570
WTNH-3c gG | 80 | 365
WTNH-3c gG | 100 | 551
WTNH-3c gG | 125 | 692
WTNH-3 gG | 160 | 854
WTNH-3 gG | 200 | 1100
WTNH-3 gG | 224 | 1320
WTNH-3 gG | 250 | 1485
WTNH-3 gG | 300 | 1890
WTNH-3 gG | 315 | 1890
WTNH-3 gG | 355 | 2270
WTNH-3 gG | 400 | 2570
WTNH-3 gG | 425 | 2570
WTNH-3 gG | 500 | 3350
WTNH-3 gG | 630 | 4540

## skutzer
PBW linii kablowych nn 0,4kV
|  | SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ | [16 empty] | warunek : Ik''min > Ia
|  | długość |  | dane znamionowe elementu obwodu | [5 empty] | OPORNOŚCI |  |  |  | Typ ostatniego zabezpieczenia | Prąd znamion. ostatniego zabezpieczenia | prąd powodujący samoczynne zadz. urz. wyłącz. w czasie 5s
|  | ostatniego | [6 empty] | ostatn. odcinka |  | pętli zwarciowej | [5 empty] | Prąd zwarciowy | Ik'' / 1,25 | Wynik
Lp | Miejsce zwarcia | odcinka |  |  |  |  | jednostkowa |  | rezyst. | reaktan. | rezyst. | reaktan. | impedan. |  |  |  | początkowy |  | analizy
|  | pętli | typ | przekrój L | przekrój PE | kond. żyły | rezystancja | reaktancja
|  | l [m] | [-] | [mm2] | [mm2] | [MS/m] | R [om/km] | X [om/km] | R [om] | X [om] | R [om] | X [om] | Zs [ohm] | [-] | Ib [A] | Ia [A] | Ik'' [A] | Ik''min [A] | TAK/NIIE
1 | RG | x | pomiar | - |  | - | 0.39 | 0.15 | 0.39 | 0.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41785
2 | RO | 20 | 5xLgY | 25 | 25 | 55 | 1.4545 | 0.04 | 0.029091 | 0.0008 | 0.41909 | 0.1508 | 0.4454 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 519.1195 | 415.2956 | TAK
3 | R1 | 10 | 5xLgY | 25 | 25 | 55 | 0.72727 | 0.08 | 0.0072727 | 0.0008 | 0.42636 | 0.1516 | 0.45251 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 510.9546 | 408.7637 | TAK
4 | R2 | 10 | 5xLgY | 25 | 25 | 55 | 0.72727 | 0.08 | 0.0072727 | 0.0008 | 0.43364 | 0.1524 | 0.45964 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 503.0357 | 402.4286 | TAK
5 | R3 | 10 | 5xLgY | 25 | 25 | 55 | 0.72727 | 0.08 | 0.0072727 | 0.0008 | 0.44091 | 0.1532 | 0.46677 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 495.3522 | 396.2818 | TAK
6 | RM | 65 | 5xLgY | 1.5 | 1.5 | 55 | 12.1212 | 0.08 | 0.78788 | 0.0052 | 1.2142 | 0.1568 | 1.2243 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 188.8501 | 151.0801 | TAK
7 | RD | 40 | YKY5x | 16 | 16 | 55 | 1.1364 | 0.08 | 0.045455 | 0.0032 | 0.43545 | 0.1532 | 0.46162 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 500.8774 | 400.7019 | TAK
8 | RK | 25 | YKY5x | 16 | 16 | 55 | 1.1364 | 0.08 | 0.028409 | 0.002 | 0.41841 | 0.1552 | 0.44627 | WTN-00 gG | 32 | 126 | 518.1079 | 414.4863 | TAK
9 | RW | 15 | YDY5x | 6 | 6 | 55 | 3.0303 | 0.08 | 0.045455 | 0.0012 | 0.46386 | 0.1512 | 0.48788 | D02 | 25 | 125 | 473.9115 | 379.1292 | TAK
| RK/D2 | 58 | YDY5x | 2.5 | 2.5 | 55 | 7.2727 | 0.08 | 0.84364 | 0.00928 | 1.262 | 0.16448 | 1.2727 | S303B | 16 | 80 | 181.6693 | 145.3354 | TAK
| RK/D10 | 78 | YDY3x | 2.5 | 2.5 | 55 | 7.2727 | 0.08 | 1.1345 | 0.01248 | 1.553 | 0.16768 | 1.562 | S301B | 16 | 80 | 148.0261 | 118.4208 | OK
3 | R3/D4 | 77 | YDY3x | 2.5 | 2.5 | 55 | 7.2727 | 0.08 | 1.12 | 0.01232 | 1.5609 | 0.16552 | 1.5697 | S301B | 16 | 80 | 147.3018 | 117.8415 | OK
| Biuro 2/5 | 90 | YDY3x | 2.5 |  | 55 | 7.2727 | 0.08 | 1.3091 | 0.0144 | 2.87 | 0.17992 | 2.8756 | P312B | 16 | 80 | 80.4045 | 64.3236 | BŁĄD
| aneks kuch. | 54 | YDY5x | 2.5 |  | 55 | 7.2727 | 0.08 | 0.78545 | 0.00864 | 3.6555 | 0.18856 | 3.6603 | S303B | 16 | 80 | 63.1678 | 50.5342 | BŁĄD
4 | TK | 33 | YKXS 4x | 10 |  | 55 | 1.8182 | 0.08 | 0.12 | 0.00528 | 3.7755 | 0.19384 | 3.7804 | S303B | 16 | 80 | 61.1608 | 48.9286 | BŁĄD
gdzie:
- spodziewany prąd zwarcia maksymalny
- spodziewany prąd zwarcia minimalny
OCENA WYNIKÓW
Ø TAK –ochrona przy uszkodzeniu skuteczna
Ø NIE – ochrona przy uszkodzeniu nieskuteczna
|  | OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZED PORAŻENIEM | [16 empty] | warunek : Ik''min > Ia
|  | długość |  | dane znamionowe elementu obwodu | [5 empty] | OPORNOŚCI |  |  |  | Typ ostatniego zabezpieczenia | Prąd znamion. ostatniego zabezpieczenia | prąd powodujący samoczynne zadz. urz. wyłącz. w czasie 5s
|  | ostatniego | [6 empty] | ostatn. odcinka |  | pętli zwarciowej | [5 empty] | Prąd zwarciowy | Ik'' / 1,25 | Wynik
Lp | Miejsce zwarcia | odcinka |  |  |  |  | jednostkowa |  | rezyst. | reaktan. | rezyst. | reaktan. | impedan. |  |  |  | początkowy |  | analizy
|  | pętli | typ | przekrój |  | kond. żyły | rezystancja | reaktancja
|  | l [m] | [-] | [mm2] |  | [MS/m] | R [om/km] | X [om/km] | R [om] | X [om] | R [om] | X [om] | Zs [ohm] | [-] | Ib [A] | Ia [A] | Ik'' [A] | Ik''min [A]
1 | proj. trafo | x | 630 kVA | - |  | - | 0.0066 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0167 | 0.017957
2 | proj. RG 1 | 8 | 4x (2x YKXS 1x | 480 |  | 54 | 0.03858 | 0.08 | 0.00061728 | 0.00128 | 0.0072173 | 0.01798 | 0.019374 | WTN-2 gG | 250 | 1684.4 | 11933.9536 | 9547.1629 | OK
3 | proj. ZK nr 1 | 232 | 2x (YAKXS 4x | 240 |  | 33 | 0.12626 | 0.08 | 0.058586 | 0.03712 | 0.065803 | 0.0551 | 0.085826 | WTN-2 gG | 250 | 957.5 | 2693.9911 | 2155.1929 | OK
4 | proj. ZK nr 2 | 127 | YAKXS 4x | 240 |  | 33 | 0.12626 | 0.08 | 0.032071 | 0.02032 | 0.097874 | 0.07542 | 0.12356 | WTN-2 gG | 250 | 957.5 | 1871.2439 | 1496.9951 | OK