1. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku.

Dla obiektu zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dwururową, pracującą w układzie pompowym, z rozdziałem dolnym, systemu zamkniętego z naczyniem zamkniętym, na parametry 80/60 st.C. W pomieszczeniu (-1/2) jest już istniejący węzeł cieplny. Na potrzeby nowo projektowanej instalacji c.o. proponuje się montaż pompy o parametrach H = 37,0 kPa i wydajności 9,992 m³/h. Instalację centralnego ogrzewania w piwnicy oraz piony zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-80/H-74200 łączonych poprzez spawanie. Rurociągi będą izolowane termicznie otulinami. Na każdym pionie będą zamontowane zawory odcinające oraz zawory spustowe. Od pionów do grzejników  instalacja będzie wykonana z rur polietylenowych PE-Xa typ PN 10 dla centralnego ogrzewania.

Rury będą montowane w  bruzdach ściennych (alternatywnie pod stropem). Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe do podłączenia od dołu. Grzejniki będą wyposażone w indywidualne zawory grzejnikowe termostatyczne i zawory odpowietrzające. Na potrzeby nowo projektowanej instalacji dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej Vn=140 dm³. Do napełniania instalacji grzewczej.

zaprojektowano zawór napełniający instalację grzewczą wyposażony w manometr.

2. Instalacja hydrantowa.

Dla zabezpieczenia ppoż. zaprojektowano instalację hydrantową. Zamontowanych zostanie 10 hydrantów wewnętrznych o śr. 25 mm wraz z zaworami odcinającymi, wszystkie z wężem półsztywnym L=30,00 mb w zestawie ze skrzynką natynkową wymagane przez normę  PN-EN 671-1. Rurociągi prowadzić w bruzdach ściennych i pod stropem. Wszystkie hydranty bedą wpięte w tzw. cyrkulacje i połączone z odbiornikiem (np. płuczką ustępową) w celu zapewnienia ruchu wody w instalacji co zapobiegnie jej zastojowi i zagniwaniu.	Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wyposażyć w tuleje ochronne stalowe i dodatkowo zabezpieczyć masą ogniochronną.